PROJEKTOWANIE I NADZÓR

INSTALACJE I SIECI SANITARNE

JAN WOŹNIAK

95-200 Pabianice

ul. Smugowa 18/29

KONCEPCJA UREGULOWANIA GOSPODARKI

ŚCIEKAMI SANITARNYMI DLA GMINY PABIANICE

# CZĘŚĆ OPISOWA

## Opracował zespół:

Mgr inż. Jerzy Lewiński

Upr. nr 179/73/KN

Mgr inż. Jan Woźniak

Upr. nr 413/87/WŁ

Pabianice, listopad 2001 r.

### SPIS TREŚCI

1.    Wstęp.										str. 3

1.1. Podstawa opracowania.								str. 3

1.2. Cel opracowania.									str. 3

1.3. Zakres opracowania.								str. 4

1.4. Materiały wykorzystane w opracowaniu.					str. 4

2.    Ogólna charakterystyka Gminy Pabianice.					str. 5

2.1. Położenie i ludność.								str. 5

2.2. Rzeźba terenu. 									str. 6

2.3. Charakterystyka warunków gruntowo – wodnych. 				str. 6

2.4. Charakterystyka wód powierzchniowych i podziemnych. 			str. 7

3.    Zbiorowy system zaopatrzenia w wodę. 					str. 7

4.    Bilans ilościowy i jakościowy ścieków.						str. 7

4.1. Założenia do obliczeń.								str. 7

4.2. Ilość ścieków.									str. 9

4.3. Bilans jakościowy.								str. 10

5. Proponowane rozwiązania kierunkowe skanalizowania wsi gminy Pabianice.	str. 11

5.1. Wstęp.										str. 11

5.2. Rozwiązanie kierunkowe - opis. 						str. 11

6. Koncepcja - proponowane rozwiąz. skanalizowania wsi Bychlew i Jadwinin.	str. 12

6.1. Wersja I – z lokalną oczyszczalnią ścieków. 					str. 12

6.2. Wersja II – z wykorzystaniem systemu kanalizacyjnego m. Pabianice.	str. 18

6.3. Materiały, uzbrojenie, technologia robót.					str. 18

6.4. Koszty inwestycyjne obu wariantów kanal. dla wsi Bychlew i Jadwinin.	str. 19

7. Koncepcja - proponowane rozwiązanie skanalizowania wsi Piątkowisko.	str. 20

7.1. Opis proponowanego rozwiązania.						str. 21

7.2. Koszty inwestycyjne poszczególnych zakresów kanalizacji.			str. 23

8. Koncepcja skanalizowania wsi Kudrowice, Petrykozy, Szynkielew.		str. 24

9. Koncepcja gospodarki ściekowej dla pozostałych miejscow. gm. Pabianice.	str. 24

9.1. Koncepcji gospodarki ściekowej w oparciu o zbiorczy system kanalizacji

sanitarnej z lokalnymi oczyszczalniami ścieków.				str. 24

9.2. Koncepcja gospodarki ściekowej w oparciu o indywidualny system

kanalizacji sanitarnej.								str. 26

10.  Podsumowanie.									str. 27

11.  Załączniki.

1. Wstęp

Między rozwojem zaopatrzenia wsi w wodę z wodociągów sieciowych oraz zagrodowych a kontrolowanym usuwaniem ścieków na wsi, powstała w Polsce znaczna dysproporcja..

Dystans dzielący rozwój wymienionych urządzeń świadczy o niewłaściwym wciąż rozumieniu procesu użycia wody w gospodarczym jej krążeniu, w pierwszej kolejności zrealizowano inwestycje wodociągowe, natomiast budowę kanalizacji odkładano na okres późniejszy.

Potrzeba uregulowania gospodarki ściekowej wynika również z realizacji w gminie infrastruktury technicznej w postaci dalszego wodociągowania gminy, które doprowadzi wkrótce do pełnego pokrycia potrzeb w wodę pitną ze zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę. Podwyższony standard mieszkalnictwa siłą rzeczy spowoduje wzrost zużycia wody i co zatem idzie wzrost ilości produkowanych ścieków i pogorszenie stanu sanitarnego gminy.

Gmina Pabianice należy do tych gmin, w których brak zorganizowanego sposobu odprowadzania ścieków. Są one odprowadzane w systemach indywidualnych, sprowadzających się w większości wypadków ustępów suchych i zbiorników bezodpływowych, w praktyce najczęściej nieszczelnych. Stanowi to zagrożenie dla wód podziemnych.

Gromadzone ścieki usuwane są okresowo na pola, często do rowów przydrożnych oraz przez tabor asenizacyjny do rz. Dobrzynki.

Stan sanitarny gminy wymaga zatem, by ścieki wyprodukowane na terenie gminy, szczególnie przy zabudowie zwartej, były odprowadzane w systemie sieciowym.

Gmina Pabianice położona jest w znacznej części w zasięgu grupowej oczyszczalni ścieków aglomeracji łódzkiej. W trakcie realizacji jest kolektor sanitarny 1,6 m, doprowadzający ścieki z Pabianic do w/w oczyszczalni.

Powstanie tego kolektora stworzy warunki do odprowadzania ścieków do GOŚ.

1.1. Podstawa opracowania.

Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta w dniu 22.06.2001 r. z Zarządem Gminy Pabianice na wykonanie "Koncepcji uregulowania gospodarki ściekami sanitarnymi dla Gminy Pabianice”

oraz ogłoszenie o przetargu na w/w opracowanie z dn. 17.05.2001 r.

1.2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest:

- przedstawienie możliwości skanalizowania wsi Bychlew – Jadwinin w dwóch wariantach ( z oczyszczalnią ścieków, z odprowadzeniem do kanalizacji m. Pabianic ) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów dla każdego z wariantów,

- przedstawienie możliwości skanalizowania wsi Piątkowisko z odprowadzeniem do kanalizacji m. Pabianic wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów,

- ustalenie sposobu uregulowania gospodarki ściekami dla pozostałych wsi gminy Pabianice w oparciu o istniejące i sprawdzone metody zbierania i odprowadzania ścieków bytowo -gospodarczych, uwzględniając rozwiązania, które w świetle analizy materiałów wyjściowych

uznane zostałyby za mieszczące się w granicach "rozsądku techniczno-ekonomicznego".

1.3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swym zasięgiem wszystkie wsie należące do gminy Pabianice.

Opracowanie składa się z dwóch części:

- część opisowa,

- część graficzna.

Część graficzna składa się z:

- map sytuacyjno – wysokościowych w skali 1 : 2000 dla wsi Bychlew, Jadwinin, Piątkowisko,

- map w skali 1 : 10 000 dla wsi Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, itd

- mapy w skali 1 : 25 000 dla całego terenu gminy, z naniesionym z zasięgiem planowanych systemów kanalizacyjnych.

- profili podłużnych kanalizacji wsi Piątkowisko, Bychlew, Jadwinin.

1.4. Materiały wykorzystane w opracowaniu

- Mapy gminy Pabianice w skali 1 : 25 000 i 1 : 10 000,

- Mapy wsi Bychlew, Jadwinin, Piątkowisko w skali 1 : 2 000,

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospod-arowania Przestrzennego Gminy Pabianice – Biuro Rozwoju Łodzi, 1999 r.

- Strategia Rozwoju Gminy Pabianice – Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 03.2001 r.

- Koncepcja Rozwiązania Gospodarki Wodno – Ściekowej Terenu Wsi Bychlew – „EKO-WYNIK” sp. z o.o. - 06.1996 r.

- Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 3 z 1980 z późniejszymi zmianami Dz. U.  Nr 133 z 1997 r.),

- .Rozporządzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 10 z dnia 81utego 1995 roku wraz z późniejszymi zmianami),

- Ustawa Prawo Wodne (Dz. Ust. Nr 38 z 1974 roku wraz z późniejszymi zmianami Dz. U. Nr 32 z 1991 r.),

- Rozporządzenie Min. Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 roku w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzone do wód lub do ziemi (Dz. U. Nr 116 z 1991 roku),

- Rozporządzenia R.M. z dnia 18.12.96 r, (Dz.U. 157 poz.716) „W sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz zasad ustalania opłat za wodę i odprowadzanie ścieków”,

- Bilans wodno – ściekowy z uwzględnieniem jakości ścieków dla m. Pabianic w latach 2001 – 2020 – M. Roman i in. Warszawa 2000 r.

- Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi – A. Szpinder, Arkady – 1998 r.

- Kanalizacja – W. Błaszczyk, M. Roman, H. Stamatello – Arkady.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – P.K.T.S.G.G.iK. Warszawa 1996 r.

- Dokumentacja będąca w posiadaniu Urzędu Gminy w Pabianicach.

- Materiały ofertowe dostawców i producentów urządzeń,

- Zbiór jednostkowych wskaźników cenowych z zakresu budownictwa ogólnego, mieszkaniowego i przemysłowego na roboty inwestycyjne (poziom cen II kw. 2001 r.) – Wydawnictwo BISTYP

CONSULTING Sp.  z o.o.

2. Ogólna charakterystyka gminy Pabianice

2.1.  Położenie i ludność

Gmina Pabianice położona jest w środkowej części powiatu pabianickiego. Podzielona jest obszarem miasta Pabianice na część  „północną” i „południową”. Od zachodu i południa graniczy z gminami  Dobroń, Wodzierady, Dłutów, zaś od wschodu i północy z gminą Rzgów, m. Łódź, m. Konstantynów, gm. Lutomiersk.

Gmina jest podzielona na 18 sołectw, w skład których wchodzą 23 wsie. Powierzchnia gminy wynosi 8857 ha.

Wiodącymi funkcjami gminy jest: rolnictwo i usługi rolnicze i rekreacja.

Rolnictwo w obrębie opisywanego terenu oparte jest na glebach o zróżnicowanej urodzajności, przy czym przeważają tu gleby średnio urodzajne.

Przez  gminę przebiegają szlaki komunikacyjne o znaczeniu ponadregionalnym - droga krajowa nr 485 na kierunku Pabianice - Bełchatów oraz droga krajowa nr 712 na kierunku Pabianice – Konstantynów Łódzki.

W strukturze własności dominuje sektor gospodarki indywidualnej.

Kierunki działalności i rozwoju gminy to:

- rolnictwo - prowadzone we wszystkich sołectwach gminy - w mniejszym jednak rozmiarze w Bychlewie,

- budownictwo mieszkaniowe - szczególnie duży rozmiar i rozwój budownictwa mieszkaniowego, nie związanego z rolnictwem przewiduje się we wsi Piątkowisko,

- drobna wytwórczość - małe zakłady produkcyjne i usługowe (rzemieślnicze) działają na całym terenie gminy, ze szczególnym nasileniem występowania we wsiach Bychlew, Jadwinin, Piątkowisko.

Liczba mieszkańców gminy wynosi 5204 ( 5365 os. - 1995 r.; 5097 os.-1998 r.). Średnia gęstość zaludnienia kształtuje się na poziomie 58,7 osoby na km2.

Analiza trendów rozwoju ludności oraz zmian w strukturze demograficznej (ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego) może być podstawą do sformułowania pewnych założeń prognostycznych. Wydaje się, iż zdolności absorpcyjne miast województwa łódzkiego będą znacznie mniejsze, a to za sprawą znacznego spowolnienia tempa rozwoju budownictwa mieszkaniowego, zahamowania rozwoju przemysłu i trudności na rynku pracy. Innymi słowy miasta nie zdołają (i nie będą potrzebowały) wchłonąć masowego napływu ludności wiejskiej. Konsekwencją będzie mniejszy odpływ ludności ze wsi. Odpływ ludności i ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego złagodzone będą przez aktualną tendencję w zakresie migracji ludności (migracja napływowa z miast).

W gminie Pabianice przewiduje się do roku 2020:

- zmianę liczby ludności we wsi Bychlew - w związku z zagospodarowaniem nowych terenów budowlanych – ok. 70 działek,

- zmianę liczby ludności we wsi Piątkowisko - w związku z zagospodarowaniem nowych terenów budowlanych – ok. 200 działek na południe od ul. Cynkowej i ok. 280 działek na północ od ul. Cynkowej,

- na terenie pozostałych miejscowości przewiduje się utrzymanie liczby ludności na

dotychczasowym poziomie.

2.2. Rzeźba terenu.

Gmina Pabianice leży w makroregionie Niziny Południowo -Wielkopolskiej, mezoregionie Wyżyny Łaskiej. Przez Rydzyny i Pawlikowice przebiega granica między Niziną Południowo -Wielkopolską i wzniesieniami Południowomazowieckimi oraz Wysoczyzną Bełchatowską. Teren gminy leży na wysokości 163 -200 m npm, najniżej położona jest wieś Okołowice, znajdująca się w dolinie rzeki Ner, najwyżej wsie Kudrowice, Rydzyny i Pawlikowice. Teren gminy należy do

dorzecza Warty.

2.3. Charakterystyka warunków gruntowo – wodnych.

Dwie oddzielne części gminy mazdecydowanie różne warunki gruntowo – wodne.

Część północna zbudowana jest w większości z glin zwałowych, na ogół mało wilgotnych, jedynie na większych głębokościach (powyżej 4 m), w soczewkach piasków i żwirów, występuje czasem woda.

Południowa charakteryzuje się skomplikowanymi warunkami geotechnicznymi i zalegającymi na dużej części terenu utworami zastoiskowo -jeziernymi, nawodnionymi. Obszar zbudowany jest z piasków rzecznych, przewarstwionych mułkami i często z namułów organicznych.

Charakterystyczny jest wysoki poziom wody gruntowej.

2.4. Charakterystyka wód powierzchniowych i podziemnych.

Obszar odwadniają cztery rzeki z dopływami i systemem rowów.

Cześć północna gminy odwadniają rzeki: Ner, Dobrzynka i Pisia. Na południu tylko niewielki fragment wsi Pawlikowice odwadniany jest do rzeki Grabi, reszta obszaru znajduje się w zlewni Pabianki, Bychlewki i Dobrzynki.

Wody podziemne są bogate, szczególnie w części południowej. Wody użytkowe są głównie czwartorzędowe. Są one dobrze chronione przez warstwy nieprzepuszczalne, o czym świadczy dobra jakość wód ujmowanych z poziomu czwartorzędu. W gminie znajduje się 9 ujęć wodociągowych, z

tego 4 dla potrzeb miasta Pabianice.

3.    Zbiorowy system zaopatrzenia w wodę.

Gmina Pabianice realizuje zaopatrzenie mieszkańców w wodę poprzez system wodociągów obejmującym swym zasięgiem wszystkie większe miejscowości gminy.

Źródłami wody dla systemu są trzy stacje wodociągowe zlokalizowane w: Rydzynach, Żytowicach i Górce Pabianickiej. Część miejscowości (w tym część Bychlewa) zasilana jest z miejskiej sieci wodociągowej Pabianic. Zgodnie z założeniami „Strategii Rozwoju ...” do 2010 r. system

wodociągowy obejmie całość terenu gminy Pabianice.

4. Bilans ilościowy i jakościowy ścieków.

4.1. Założenia do obliczeń.

Dominującą funkcją wsi gminy Pabianice jest funkcja rolniczo – mieszkaniowo – usługowa.

Zakładów produkcyjnych tworzących (lub potencjalnie tworzących) znaczącą ilość ścieków jest niewiele i należą do nich:

- Z.S.R.S. „EDBOL” s.c. w Jadwininie,

- Zakład Wędliniarski P. Kaczmarek w Górce Pabianickiej,

- Przedsięb. Wielobranżowe „YOLEX” w Jadwininie,

- Przedsięb. Prywatne „HANMAR” w Jadwininie.

Dane o liczbie ludności przyjęto na podstawie informacji Urzędu Gminy.

Ilość ścieków przyjęto równą ilości zapotrzebowania wody na cele bytowo – gospodarcze. Na podstawie Rozprządzenia R.M. z dnia 18.12.96 r, (Dz.U. 157 poz.716) „W sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych .......”, przyjęto jednostkową ilość ścieków na mieszkańca w wysokości qj = 150 dm3/dobę, przyjmując średni standard wyposażenia mieszkań.

Właściwe do wymiarowania odcinków kanałów, obliczeniowe przepływy maksymalne ścieków obliczono uwzględniając współczynniki nierówności dopływu ścieków - dobowy Nd = 1 ,3 i godzinowy Nh = 1,6.

W bilansie uwzględniono ilości ścieków wytwarzane w jednostkach oświatowych takich jak szkoły, przedszkola, domy ludowe.

Dla uwzględnienia występowania ścieków pochodzących z działalności gospodarczej nie związanej z dużym zużyciem wody (przetwórstwo, handel, drobna wytwórczość, usługi itp.) wyliczane wartości bilansowe podniesiono o 15%.

Przeprowadzając bilans ilości ścieków dla gminy Pabianice dokonano również pewnego uproszczenia -założono, że wszyscy mieszkańcy wsi będą korzystać z dostawy wody z sieci wodociągowej, bo tylko w takim przypadku ma sens skanalizowanie wsi.

Ilość wód przypadkowych, infiltracyjnych (dostających się do kanalizacji z gruntu lub wpuszczanych nielegalnie) przyjęto przy zastosowaniu obecnej technologii używanych materiałów (rury PCW) w ilości 15% Qśr/d.

Bilans ścieków dla poszczególnych miejscowości gminy przedstawiono w tabeli.

4.2. Ilość ścieków.

Bilans ścieków przedstawiono na stronie nr 9.

4.3. Bilans jakościowy dla części gminy ciążącej do GOŚ

a). Dane:

Obliczeniową liczbę ludności dla okresu obecnego i perspektywicznego przyjęto na poziomie

6470 M, (co wynika z pktu 4.2.). Dla uwzględnienia występowania ścieków pochodzących z innych rodzajów działalności (handel, drobna wytwórczość, usługi, oświata, kultura itp.) wyliczane wartości bilansowe podniesiono o 15%.

Q śrdb  = 1134,6 m3/d

Q maxdb  = 1476,9 m3/d

Q maxh = 99,46 m3/h = 27,63 1/s

RML = 1134,6 : 0,2 = 5672

b). Bilans wskaźników ładunków zanieczyszczeń

Przyjęto jednostkowy ładunek wskaźników zanieczyszczeń na poziomie:

- qj BZT5 = 60 g O2/Md

- qj Nog = 11 g Nog/Md

- qj Pog = 2,5 g Pog/Md

- qj zaw ag = 65 g/Md

Ł BZT5 = 5672 x O,060 x 1,15 = 391,4 kg O2/d

Ł Nog = 5672 x 0,011 x 1,15 = 71,8 kg Nog/d

Ł Pog = 5672 xO,0025 x 1,15 = 16,3 kg Pog/d

Ł zaw og = 5672 x 0,065 x 1,15 = 424,1 kg/d

c). Jakość ścieków

Średnie wartości wskaźników zanieczyszczeń obliczane na podstawie bilansu ścieków i ładunków zanieczyszczeń są następujące:

Q całk.śc.  = 1272 m3/d

S BZT5 = 391,4/1272 = 307 g O2/m3

S Nog = 71,8/1272 = 56 g Nog/m3

S Pog = 16,3/1272 = 12,8 g Pog/m3

S zaw ag = 424,1/1272 = 333 g/m3

d). Wpływ odprowadzanych ścieków na jakość ścieków odprowadzanych kolektorem

Pabianice -  GOŚ.

Obliczenia parametrów ścieków dają wynik stężeń zanieczyszczeń charakterystyczny dla typowych ścieków bytowo – gospodarczych i są zbliżone do wskaźników ścieków m. Pabianice wg prognozy na 2020 r. (patrz tabela w załącznikach).

Ilość ścieków potencjalnie odprowadzanych z gminy Pabianice do kolektora Pabianice – GOŚ wynosić będzie ok. 4% w stosunku do ścieków z Pabianic. Wielkość ładunków zanieczyszczeń pozostawać będzie również w takim stosunku do ładunków zanieczyszczeń w ściekach z Pabianic.

Wobec powyższego należy uznać, że ścieki sanitarne odprowadzane z terenu gminy Pabianice nie

będą miały wpływu na jakość ścieków odprowadzanych kolektorem do oczyszczalni GOŚ.

5. Proponowane rozwiązania kierunkowe skanalizowania wsi gminy Pabianice.

5.1. Wstęp.

Konieczność  budowy sieciowego odprowadzania i kompleksowego unieszkodliwiania ścieków sanitarnych na terenie gminy wynika z rozwoju systemowego zaopatrzenia gminy w wodę i związanego z tym wzrostu ilości produkowanych ścieków, a tym samym pogorszenie jej stanu sanitarnego. Na mapie w skali 1 : 25 000 przedstawione zostały zasięgi planowanych systemów

kanalizacyjnych.

5.2. Rozwiązanie kierunkowe

Planuje się, że głównym odbiornikiem ścieków sanitarnych dla gminy będzie budowany obecnie kolektor PABIANICE – GOŚ, którego głównym zadaniem będzie odprowadzanie ścieków z terenu miasta Pabianice do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. Większa część gminy położona jest w zasięgu obsługi tego kolektora.

Wyodrębnione zostały grupy miejscowości przewidziane do systemowego skanalizowania (ze względu na istniejącą i planowaną zwartą zabudowę oraz ochronę ujęć wód podziemnych) w

zależności od odbiornika ścieków, sposobu i miejsca ich unieszkodliwiania.

5.2.1. Grupa miejscowości ciążąca bezpośrednio do kolektora Pabianice – GOŚ.

Są to miejscowości:

- Gorzew, wsch. część Górki Pabianickiej, Szynkielew, Szynkielew III, Pliszka – z możliwością grawitacyjnego odprowadzenia ścieków do kolektora,

- Kudrowice, Petrykozy, zach. część Górki Pabianickiej – z których konieczny jest pompowy

przerzut ścieków do zlewni kolektora,

- Porszewice, Świątniki, Konin – z których również jest możliwy pompowy przerzut

ścieków do zlewni kolektora.

5.2.2. Grupa miejscowości związanych z systemem kanalizacji m. Pabianice.

Miejscowości te związane są z:

- „Kolektorem II” – przewidywanym w dolinie rz. Pabianki, to: Bychlew, Jadwinin, Pawlikowice, Hermanów, Terenin i Władysławów oraz

- „Kolektorem Karniszewicka – Zatorze” to: Piątkowisko.

5.2.3. Grupa miejscowości nie włączonych w system Pabianice – GOŚ.

Są to miejscowości z przyczyn naturalnych (ukształtowanie terenu, odległości) nie ciążące do GOŚ.

Dla nich przewiduje się rozwiązanie gospodarki ściekowej w oparciu o:

- systemy kanalizacji sieciowej z lokalnymi oczyszczalniach ścieków (wieś Żytowice, Wola Żytowska, Rydzyny),

- przydomowe (lub wspólne dla kilku gospodarstw) oczyszczalnie ścieków ( wieś Janowice, Wysieradz, Okołowice, Majówka, Żabiniec, wsch. cz. Jadwinina) z zastosowaniem rozsączkowania,

filtracji piaskowej lub filtrów gruntowo – roślinnych (oczyszczalnie hydrobotaniczne).

6. Koncepcja - proponowane rozwiązanie skanalizowania wsi Bychlew i Jadwinin.

Wsie Bychlew i Jadwinin położone są w południowej części gminy Pabianice. Gospodarstwa obu wsi w przeważającej liczbie rozmieszczone są wzdłuż drogi państwowej nr 485 Pabianice -Bełchatów oraz odcinka drogi wewnętrznej Jadwinina (do wysokości posesji nr 26) i w tym ciągu stanowią zwartą zabudowę, co sprzyja działaniom zmierzającym do realizacji kanalizacji odprowadzającej ścieki gospodarcze. Poza tą zabudową znajduje się kilkanaście gospodarstw rozproszonych we wsi Jadwinin i Bychlew. Ze względu na duże odległości między nimi nie były one brane pod uwagę przy określeniu zasięgu kanalizacji dla obu wsi.

Wieś Bychlew liczy obecnie 742 mieszkańców. Wieś Jadwinin liczy obecnie 251 mieszkańców, z czego w zasięgu proponowanej kanalizacji przyjęto 200 osób.

Na terenie wsi zlokalizowana jest Szkoła Podstawowa, Dom Ludowy trzy większe zakłady produkcyjne (wymienione w pkcie 4.1.) oraz drobny handel i usługi. Brak jest specjalistycznych gospodarstw rolnych.

Przewidywany rozwój wsi Bychlew i Jadwinin:

- w trakcie realizacji jest rozbudowa Szkoły Podstawowej,

- należy się również spodziewać zagospodarowania istniejących wolnych działek

budowlanych (ok. 70 działek).

Obliczeniową liczbę ludności objętą zasięgiem sieci kanalizacji sanitarnej, dla okresu obecnego i perspektywicznego przyjęto na poziomie 1292 M (co wynika z: Bychlew - stan obecny 742 + 70

działek x 5 osób, Jadwinin – 200 os.).

Zgodnie z założeniami przetargu na opracowanie koncepcji przedstawia się dwie wersje

odprowadzanie i unieszkodliwiania ścieków sanitarnych.

6.1. Wersja I – z lokalną oczyszczalnią ścieków.

6.1.1. Opis proponowanego rozwiązania kanalizacji sanitarnej

W wyniku analizy warunków ukształtowania terenu i rozwiązań przedstawionych w „Koncepcji  Rozwiązania Gospodarki Wodno – Ściekowej z Terenu Wsi Bychlew” – 06.1996 r. proponuje się wybór rozwiązania sieci kanalizacyjnej ze zrzutem ścieków z oczyszczalni do rzeki Pabianki.

Na proponowaną lokalizację oczyszczalni ścieków i na zrzut ścieków oczyszczonych do koryta

rz. Pabianki należy uzyskać zgodę uprawnionych do tego organów administracji państwowej.

Proponuje się rozwiązanie polegające na prowadzeniu sieci kanalizacyjnej (kanału głównego) wzdłuż drogi wewnętrznej wsi Jadwinin i drogi krajowej nr 458 (w kierunku Pabianic), przy której leżą Jadwinin i Bychlew, do wysokości Szkoły Podstawowej i dalej na zachód, w kierunku oczyszczalni ścieków (nad rz. Pabianką).

Proponowany zasięg kanalizacji ( wieś Jadwinin – posesja nr 26 ) wynika z:

- niekorzystnego ukształtowania terenu w kierunku wschodnim Jadwinina,

- zasięgu zwartego charakteru zabudowy wsi Jadwinin.

a). Ukształtowanie terenu

Teren wsi Bychlew i Jadwinin ma charakter ukształtowania ściśle powiązany z dwiema rzekami -Pabianką i Dobrzynką, w dolinach których jest położony.

Na zachód od drogi nr 458 znajduje się koryto rzeki Pabianki (lewy dopływ rzeki Dobrzynki). Koryto rzeki przecina tereny Bychewa, a następnie wpada do rzeki Dobrzynki, już na terenie miasta Pabianice. Rzeka Dobrzynka stanowi granicę terenów wsi Bychlew od strony północno-

wschodniej (ok. 1200m. na wschód od drogi nr 458). Jest to największy ciek wodny w tej okolicy. Stanowi on lewy dopływ rzeki Ner.

Teren zabudowany, wzdłuż dróg, położony jest generalnie najwyżej i z małym średnim spadkiem (około 1,5‰) w kierunku proponowanej oczyszczalni ścieków.

Jednakże, jak wynika z profilu podłużnego sieci, nie jest to teren łatwy do skanalizowania. Powtarzające się obniżenia i podwyższenia terenu, przy generalnie małym średnim spadku powodują

określone niedogodności opisane poniżej.

b). Opis sieci kanałów

Plan sytuacyjny sieci opracowano na mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1: 2000. Kanał prowadzony będzie w drodze wewnętrznej wsi Jadwinin, a następnie po zachodniej stronie jezdni drogi nr 458 (tuż przy rowie odwadniającym) w celu uniknięcia kolizji z siecią wodociągową zlokalizowaną po stronie wschodniej.

Rozwiązanie wysokościowe dostosowano do rzędnych terenu w przekroju podłużnym obu wsi.

Dla całego kanału przyjęto spadek 3 ‰, który dla średnicy 315 ma wartością minimalną, dopuszczalną, dla średnicy 250 ma wartość zaniżoną podyktowaną dążeniem do maksymalnego wypłycenia kanalizacji. W tym przypadku zachodzi konieczność zastosowania okresowego płukania kanału. Mimo przyjęcia minimalnych spadków odprowadzenie grawitacyjne ścieków z Jadwinina nie

jest możliwe i wymaga zastosowania przepompowni ścieków w punkcie 2 .

Odcinek 5’-4-3-2 o długości 1470 m projektuje się z rur PCV 250. Zagłębienie początkowe kanału 2,48 m, w punkcie końcowym (przepompownia) 4,69 m. Minimalne zagłębienie wynosi 2,0 m, na skrzyżowaniu drogi wewnętrznej Jadwinina z drogą krajową nr 458. Maksymalne zagłębieni wynosi 5,34 m na granicy Bychlewa i Jadwinina.

Kanał na tym odcinku prowadził będzie ścieki w ilości 2,72 l/s (obliczenia poniżej), dla określenia prędkości przepływu ścieków przyjęto współczynnik 1,15 uwzględniający ścieki przypadkowe i infiltracyjne. Przepustowość kanału 250 przy spadku 3 ‰ wynosi 35 l/s, przy przepływie

3,1 dm3/sek napełnienie wyniesie 6,6 cm, prędkość przepływu wyniesie 0,46 m.

W celu umożliwienia płukania kanału projektuje się płuczki kanałowe w postaci studzienek rewizyjnych z kręgów żelbetowych 1,4 m i wysokości komory min. 2,0 m, rozmieszczonych na trasie co ok. 300 m. Płukania można dokonać przy pomocy wody z wodociągu zmagazynowanej w danej płuczce lub dowiezionej wozem asenizacyjnym. Określenia wielkości płuczki i lokalizacji dokonano w oparciu o wzór HANSENA.

Obliczenie ilości ścieków dla przepompowni ścieków w pkcie 2.

Do obliczeń przyjęto następującą ilość mieszkańców (w okresie perspektywicznym) :

- 80 % wsi Jadwinin (zgodnie z zasięgiem kanalizacji),

- 40% wsi Bychlew.

Dodano ścieki z Domu Ludowego w Bychlewie i zakładów pracy.

Zgodnie z bilansem ilość ścieków sanitarnych wynosi:

q max sek. = 0,8x0,9 + 0,4x3,9 + 0,1 + 0,15x(0,4x3,9+0,8x0,9) = 2,72 dm3/sek.  Po uwzględnieniu

ścieków infiltracyjnych i przypadkowych q max sek. = 1,15 x 2,72 = 3,1 dm3/sek.

#### Parametry wyjściowe przepompowni

- napływ ścieków q max sek. = 3,1 dm3/sek.

- rzędna terenu przy przepompowni  188,80 m. n.p.m.

- rzędna dna kanału dopływowego  184,11 m. n.p.m.

- rzędna dna kanału odpływowego  186,30 m. n.p.m.

- średnice rur dopływowych : φ 250 i φ 200 mm PCW

- średnica rurociągu odpływowego  φ 315 mm

W części kosztowej opracowania uwzględniono przepompownie produkcji „METALCHEM”

Odcinek 2-1-oczyszcalnia o długości 1250 m projektuje się z rur PCV 315. Zagłębienie początkowe kanału 2,50 m, w punkcie końcowym (oczyszczalnia) 2,85 m. Minimalne zagłębienie wynosi 2,5 m, na skrzyżowaniu drogi wewnętrznej Bychlewa z drogą krajową nr 458 (miejsce lokalizacji przepompowni). Maksymalne zagłębieni wynosi 4,99 m na odcinku oczyszczalnia - pkt 1 i 4,68 m w odległości 340 m od pktu 1 w kierunku Jadwinina.

Kanał na odcinku do oczyszczalni prowadził będzie ścieki w ilości:

q max sek. = 0,8x0,9 + 3,9 + 0,1 +0,2 + 0,15x(3,9+0,8x0,9) = 5,6 dm3/sek., dla określenia prędkości przepływu ścieków przyjęto współczynnik 1,15 uwzględniający ścieki przypadkowe i infiltracyjne. Przepustowość kanału 315 przy spadku 3 ‰ wynosi 68 l/s, przy przepływie

6,4 dm3/s napełnienie wyniesie 8,4 cm, prędkość przepływu wyniesie 0,55 m/s.

Na tym odcinku rolę płuczki spełniać będzie przepompownia ścieków.

Odcinek 0 - 1 (od granicy Bychlew/Pabianice) o długości 160 m projektuje się z rur PCV 200,

przy spadku 5‰. Zagłębienie początkowe kanału 2,50 m, w punkcie końcowym (pkt 1) 3,00 m.

6.1.2. Założenia do doboru oczyszczalni,

a). Bilans ścieków.

Dane:

Obliczeniową liczbę ludności dla okresu obecnego i perspektywicznego przyjęto na poziomie

1292 M (co wynika z: Bychlew - stan obecny 742 + 70 działek x 5 osób, Jadwinin – 200 os.).

Dla uwzględnienia występowania ścieków pochodzących z innych rodzajów działalności (handel, drobna wytwórczość, usługi, oświata, kultura itp.) wyliczane wartości bilansowe podniesiono o 15%.

Założono średnią jednostkową ilość ścieków na poziomie:  qj = 150 l/Mdb

Q śrdb  = 1292 x 0,150 x 1,15 = 222,9 m3/d

Q maxdb  = 1,3 x 222,9 = 289,7 m3/d

1,3 -współczynnik nierównomierności dobowej

1,6 -współczynnik nierównomierności godzinowej

Q maxh = 289,7/24x1,6 = 19,3 m3/h = 5,6 1/s

b). Bilans wskaźników ładunków zanieczyszczeń

Przyjęto jednostkowy ładunek wskaźników zanieczyszczeń na poziomie:

- qj BZT5 = 60 g O2/Md

- qj Nog = 12 g Nog/Md

- qj Pog = 2,5 g Pog/Md

- qj zaw og = 65 g/Md

Ł BZT5 = 1292 x O,060 x 1,15 = 89,1 kg O2/d

Ł Nog = 1292 x 0,012 x 1,15 = 17,83 kg Nog/d

Ł Pog = 1292 xO,0025 x 1,15 = 3,71 kg Pog/d

Ł zaw og = 1292 x 0,065 x 1,15 = 96,5 kg/d

c). Jakość ścieków i wymagany stopień oczyszczenia

Średnie wartości wskaźników zanieczyszczeń obliczane na podstawie bilansu ścieków i ładunków zanieczyszczeń są następujące:

S BZT5 = 89,1/222,9 = 400 g O2/m3

S Nog = 17,83/222,9 = 80 g Nog/m3

S Pog = 3,71/222,9 = 16,7 g Pog/m3

S zaw ag = 96,5/222,9 = 433 g/m3

Ścieki po oczyszczeniu powinny odpowiadać wartościom wskaźników zanieczyszczeń zgodnie z Rozporządzeniem MOŚZNiL z dnia 05.11.1991 r.

- BZT 5 < 30,0 g O2/m3

- Nog < 30,0 g Nag/m3

- Pog < 5,0 g Pog/m3

- zaw ag < 50 g/m3

Wymagana sprawność oczyszczania:

- BZT 5 > [ 1-30/400] x 100 > 92.5%

- Nog > [ 1-30/80] x 100 > 62,5%

- Pog > [ 1-5/16, 7] x 100 > 70,0%

- zaw og > [ 1-50/433] x 100 > 88,5%

6.1.3. Dobór oczyszczalni ścieków.

Dla wyliczonych wielkości dobrano (przykładowo) oczyszczalnię systemu ECOLO-CHIEF, zaprojektowanego przez firmę CHIEF INDUSTRIES INC USA, a zmodernizowaną i produkowaną przez firmę „SUMAX” sp. z o.o.

Oczyszczalnie tego typu przeznaczona są do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych z małych i średnich jednostek osadniczych oraz obiektów użyteczności publicznej takich jak: szkoły, hotele, obiekty sportowo-rekreacyjne, szpitale itp.

Z uwagi na budowę modułową istnieje możliwość zwiększenia wydajności jednostki podstawowej poprzez łączenie poszczególnych modułów. Ma to szczególne znaczenie przy rozbudowie jednostek osadniczych i stopniowym wzroście ilości odprowadzonych ścieków.

System ten doskonale spełnia swoją funkcję również w takich obiektach, gdzie sezonowy zrzut ścieków, np. w miesiącach letnich znacznie przekracza średnią z pozostałych miesięcy.

Zastosowanie modułu docelowego z okresowym bocznikowaniem części układu powoduje, iż cały system pracuje w warunkach pełnego obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń również w okresie zmniejszonego dopływu ścieków.

Oczyszczalnia tego systemu jest zespołem urządzeń oczyszczających ścieki na drodze mechaniczno-biologicznej, z możliwością włączenia dodatkowo (jeśli zachodzi taka potrzeba) także strącania chemicznego (dozowanie P IX). Proces oczyszczania biologicznego ścieków oparty jest na technologii niskoobciążonego osadu czynnego. Prowadzony jest on w szeregowo połączonych komorach napowietrzanych drobnopęcherzykowo, co umożliwia osiągnięcie redukcji zanieczyszczeń wyrażonej wskaźnikami BZT 5 i zawiesiny ogólnej w granicach 92% - 97%.

Szczególna funkcja osadnika wstępnego spełniającego rolę komory fermentacyjnej oraz zastosowanie dodatkowej komory anoksycznej (niedotlenionej) powoduje osiągnięcie wysokiej skuteczności układu w usuwaniu związków biogennych -azotu i fosforu.

Szczegółowy opis i parametry techniczne oczyszczalni zawarte są w ofercie firmy „SUMAX” załączonej do opracowania.

Koszt inwestycji wg oferty wynosi:    1 380 000 zl + V A T,

Wartość ta obejmuje zakup urządzeń wraz z dostawą loco plac budowy oraz wykonanie niezbędnych prac montażowych i budowlanych związanych z urządzeniami oczyszczalni, pompownią jak również z infrastrukturą towarzyszącą (budynek techniczny, drogi, place ) w granicach działki.

Cena nie obejmuje urządzeń gospodarki osadem.

Do przeróbki osadu powstającego w trakcie procesów biologicznych proponuje się zastosowanie prasy taśmowej wyposażonej w automatyczne dozowanie poliflokulantu. Jest to jednakże propozycja opcjonalna. Inwestor może zaproponować inne rozwiązanie lub rezygnować z prowadzenia gospodarki osadowej na rzecz wywożenia osadu nadmiernego na inną oczyszczalnię, gdzie taka gospodarka jest prowadzona.

Orientacyjny koszt kompletu rządzeń: 120 000 zł + V A T .

W skład zestawu wchodzą dwa podstawowe elementy: zagęszczacz wstępny osadu i właściwa prasa taśmowa. Prosta konstrukcja umożliwia ponadto szybką i łatwą obsługę i konserwację przyczyniając się przez to do dodatkowej redukcji kosztów eksploatacyjnych. Zużycie energii wynosi 0,37 kW/h. Urządzenie jest w stanie odwodnić w ciągu godziny ok. 9 m3 osadu o uwodnieniu początkowym 98%. Odwodniony osad może być składowany w kontenerach pod wiatą. W dalszym etapie natomiast wywożony na wysypisko odpadów stałych.

Dobór powyższej oczyszczalni należy traktować jako rozwiązanie przykładowe. Rozwiązanie docelowe należy wybrać po przeprowadzeniu analizy ekonomicznej innych typów oczyszczalni i sposobów postępowania z osadem nadmiernym. Pod względem technologii należy wybrać rozwiązania porównywalne, gdyż zapewniają one wymagany stopień oczyszczania.

Na proponowaną lokalizację oczyszczalni ścieków i na zrzut ścieków oczyszczonych do koryta

rz. Pabianki należy uzyskać zgodę uprawnionych do tego organów administracji państwowej.

6.2. Wersja II – z wykorzystaniem systemu kanalizacyjnego m. Pabianice.

Opis proponowanego rozwiązania kanalizacji sanitarnej

Rozwiązanie oparte jest na założeniu wykorzystania możliwości odprowadzenia ścieków sanitarnych do przewidywanego systemu kanalizacji miejskiej Pabianic, obejmującego obszar ulic Jutrzkowicka, Jasna, Polna, Pogodna. Wiąże się to z koniecznością budowy przez m. Pabianice „Kolektora II” – przewidywanego w dolinie rz. Pabianki

Proponuje się rozwiązanie polegające na prowadzeniu sieci kanalizacyjnej (kanału głównego) wzdłuż drogi wewnętrznej wsi Jadwinin i drogi krajowej nr 458 (w kierunku Pabianic), przy której leżą Jadwinin i Bychlew, do granic m. Pabianice (patrz pkt 6.1.1).

Proponowany zasięg kanalizacji ( wieś Jadwinin – posesja nr 26 ) wynika z:

- niekorzystnego ukształtowania terenu w kierunku wschodnim Jadwinina,

- zasięgu zwartego charakteru zabudowy wsi Jadwinin.

a). Ukształtowanie terenu jak w pkcie 6.1.1.

Na odcinku 0 - 1 (od granicy Bychlew/Pabianice) teren biegnie w poziomie lub z lekkim spadkiem

zgodnym ze spadkiem kanalizacji, nie wpływa to na nadmierne zagłębienie sieci.

b). Opis sieci kanałów

Przebieg i zagłębienia kanałów na odcinku 1 – 2 – 3 - 4 – 5’jak w „Wersji I”. Od punktu 1 do punktu 0 (granice miasta Pabianice)  o długości 160 m projektuje się z rur PCV 315. Zagłębienie początkowe kanału 2,50 m, w punkcie końcowym (granica miasta) 3,30 m. Kanał prowadził będzie ścieki w ilości:

q max sek. = 0,8x0,9 + 3,9 + 0,1 +0,2 + 0,15x(3,9+0,8x0,9) = 5,6 dm3/sek., dla określenia prędkości przepływu ścieków przyjęto współczynnik 1,15 uwzględniający ścieki przypadkowe i infiltracyjne. Przepustowość kanału 315 przy spadku 3 ‰ wynosi 68 l/s, przy przepływie

6,4 dm3/sek napełnienie wyniesie 8,4 cm, prędkość przepływu wyniesie 0,55 m.

Na tym odcinku rolę płuczki spełniać będzie przepompownia ścieków.

Z uwagi na niezbyt duże zagłębienie kanału w punkcie końcowym prawdopodobnie możliwe

będzie grawitacyjne odprowadzenie ścieków do systemu kanalizacji m. Pabianic/

Proponowane rozwiązanie musi znaleźć akceptację władz m. Pabianic. Wiąże się to także z koniecznością partycypacji Gminy w kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych systemu

kanalizacyjnego m. Pabianic.

6.3. Materiały, uzbrojenie, technologia robót

Przewiduje się doprowadzenie przyłączy kanalizacyjnych do granic posesji rurami 160, ze spadkiem min. 1,5%. W miejscu włączenia przewiduje się trójniki 315(250)/160.

Do budowy kanału przewiduje się użycie rur PCV o sztywności obwodowej SN4 (SDR41) tj. 250x6,2 i 315x7,7 mm.

Uzbrojenie kanału stanowić będą studnie rewizyjne (m.in. w postaci studzienek rozgałęzieniowo-połączeniowych i płuczek kanałowych) rozmieszczone co 50 – 70 m.

Studnie rewizyjne projektowane zgodnie z PN-92/B-10729 i 10735. Jako materiał do budowy studni przewiduje się: cegła kanalizacyjna. Kręgi żelbetowe 1,2 i 1,4 m, Włazy żeliwne 600 typu ulicznego, ciężkiego wg. PN-87/H-74051/02, płyty żelbetowe nastudzienne 1560, pierścienie żelbetowe odciążające, beton B10 i B15.

Przyjęto następującą technologię wykonania robót:

- wykopy wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych odeskowanych - na odcinkach prowadzonych w pasach drogowych oraz wykopy o ścianach skarpowanych, bez obudowy do głębokości 3,0m, dalej ściany pionowe odeskowane – na odcinku do oczyszczalni,

- układka rurociągów i montaż uzbrojenia zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych” – PKTSGGiK W-wa 1996 r.

- odwodnienie wykopów w zależności od warunków gruntowo-wodnych za pomocą metody powierzchniowej, drenażu poziomego lub depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej (studnie depresyjne lub igłofiltry),

- w pasach drogowych przewiduje się pełną wymianę gruntu do zasypki na grunt piaszczysty, zasypkę należy prowadzić warstwami z równoczesnym zagęszczaniem ubijakami wibracyjnymi ( stopień zagęszczenia min.98% ), stopień zagęszczenia powinien być określany przez specjalistyczne laboratorium,

- wobec prowadzenia sieci w pasie jezdni drogi nr 458 oraz drogi wewnętrznej wsi Jadwinin

konieczne będzie odtworzenie istniejących jezdni asfaltowych.

6.4. Koszty inwestycyjne obu wariantów kanalizacji dla wsi Bychlew i Jadwinin

Podano szacunkowe zestawienie kosztów netto budowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni.

Szacunku kosztów dokonano na podstawie Wydawnictwa BISTYP (pkt 1.4.), wartości przyjętych w wyniku analizy danych uzyskanych z Urzędów Gmin Dobroń i Ksawerów oraz na podstawie danych ujętych w ofertach dostawców urządzeń i wykonawców obiektów.

Kosztów wykonania przyłączy nie uwzględniono w porównaniu, gdyż są one jednakowe dla obu wersji kanalizacji.

| L.P. | Rodzaj nakładów | Wersja I Koszt PLN | Wersja II Koszt PLN | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Kanał PVC 315 w drogach L= 800 m | 740 000 | 864 000 | W wersji II ###### L=960 m |
|  | Kanał PVC 315 do oczyszczalni L= 450 m | 288 000 | -------------- |  |
|  | ##### Kanał PVC 250 L=1470 m | 1 290 000 | 1 290 000 |  |
|  | Kanał PVC 200 L=160 m | 131 000 | -------------- |  |
|  | Obiekty na sieci - przepompownia - płuczki | 50 000 18 000 | 50 000 18 000 |  |
|  | Oczyszczalnia | 1 380 000 | -------------- |  |
|  | Gospodarka osadami | 120 000 | -------------- |  |
|  | Droga dojazdowa (asfalt) do oczyszczalni L=450 m | 178 000 | -------------- |  |
|  | Zasilanie energetyczne |  | -------------- | Zależne od warunków zasilania Z.E. |
|  | Razem netto: | 4 185 000 | 2 222 000 | plus VAT |

W całkowitych kosztach kanalizacji w „Wersji II” należy uwzględnić partycypację gminy Pabianice w kosztach rozbudowy sieci kanalizacyjnej m. Pabianice.

Ustalenie zasad przyjęcia ścieków z terenu gminy nastąpi w przyszłości na mocy Porozumienia

Komunalnego między Gminą Pabianice a Miastem Pabianice.

#### Podsumowanie

Za najbardziej ekonomiczne rozwiązanie należy uznać odprowadzenie ścieków sanitarnych, zebranych z Bychlewa i Jadwinina za pomocą sieci kanalizacyjnej do kolektora sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta Pabianice.

Jednakże nie uzyskano informacji z Urzędu Miasta Pabianic, kiedy budowa takiego kolektora będzie możliwa.

W związku z powyższym należy szukać innego, bardziej realnego rozwiązania. W tym wypadku jest to budowa biologiczno - mechanicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby wsi Bychlew,

Jadwinin z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do rz. Pabianki.

7. Koncepcja - proponowane rozwiązanie skanalizowania wsi Piątkowisko.

Wieś Piątkowisko położona jest w północno-zachodniej części gminy Pabianice.

Gospodarstwa rolne usytuowane są wzdłuż dróg. We wschodniej cz. wsi obserwuje się rozwijające budownictwo jednorodzinne o charakterze podmiejskim. Poza zabudową liniową przewiduje się jednostki budownictwa jednorodzinnego wzdłuż  ulic Parkowej, Złotej, Stadionowej, w trójkącie ulic Piątkowisko – Cynkowa - Platynowa i dalej w kierunku zachodnim.

Wieś Piątkowisko liczy obecnie 619 mieszkańców.

Przewidywany rozwój wsi Piątkowisko

Należy spodziewać się zagospodarowania istniejących wolnych działek budowlanych (ok. 200 działek w rejonie ulic Stadionowej, Złotej, Parkowej oraz ok. 280 działek na pólnoc od ul. Cynkowej).

Obliczeniową liczbę ludności objętą zasięgiem sieci kanalizacji sanitarnej, dla okresu obecnego i perspektywicznego przyjęto na poziomie 2539 M (co wynika z: stan obecny 619 + 480 działek x 4

osoby).

7.1. Opis proponowanego rozwiązania.

a). Ukształtowanie terenu

Teren wsi ukształtowany jest nie jednorodnie. Najwyższy punkt / 197,6m npm./ znajduje się w okolicy ulicy Parkowej. Wzdłuż głównej ulicy obserwuje się dwa obniżenia terenu –przy posesji nr 29 i w okolicach szkoły. Tereny przewidywane pod budownictwo jednorodzinne łagodnie opadają w kierunku południowym. Tereny po płn.-wsch. stronie wsi opadają ze znacznym spadkiem do

płynącego cieku.

b). Opis sieci kanałów

Plan sytuacyjny sieci opracowano na mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1: 2000. Kanalizacja prowadzona będzie w drogach i ulicach wewnętrznych wsi Piątkowisko, tuż przy rowie odwadniającym (po przeciwnej stronie w stosunku do istniejących wodociągów) w celu uniknięcia kolizji z siecią wodociągową.

Rozwiązanie wysokościowe dostosowano do rzędnych terenu w przekroju podłużnym wsi.

Przyjmuje się, że z terenu obecnie zabudowanego, ścieki sanitarne zostaną w całości odprowadzone do systemu kanalizacyjnego m. Pabianic. Podobne możliwości stworzone są dla terenów budownictwa jednorodzinnego przy ul. Cynkowej, Stadionowej, Złotej, Parkowej.

Odbiornikiem ścieków będzie kanał sanitarny realizowany w ul. Wspólnej i wzdłuż granicy między Pabianicami a Piątkowiskiem z przyłączoną przepompownią ścieków zlokalizowaną na końcu ulicy Lisiej w Klimkowiźnie.

Grawitacyjnie ścieki można odprowadzić jedynie ze wschodniego rejonu wsi – do końcowej studzienki kanału PVC-200 w ulicy Wspólnej /studz. nr 37/.

Pozostałe ścieki muszą być przepompowane. Przyjęto potrzebę budowy dwóch przepompowni:

1 – zlokalizowana przy szkole – ścieki z zachodniej części wsi

2 - przy ulicy Cynkowej – ścieki z terenu jw. i z środkowej cz. wsi.

#### Parametry wyjściowe przepompowni:                       PP I                          PP II

- napływ ścieków q max sek.                                         1,2 dm3/s                   5,5

- rzędna terenu przy przepompowni                          189,45 m  n.p.m.      190,25

- rzędna dna kanału dopływowego                            185,21 m  n.p.m.      186,01

- rzędna dna kanału odpływowego                            187,50 m  n.p.m.      188,20

- rzędna wylotu przewodu tłocznego                         191,35 m  n.p.m.      191,50

- średnice rur dopływowych :                                    φ 200  PVC             φ 250 mm

- średnica rurociągu odpływowego                            φ 100 mm               φ 100 mm

W części kosztowej opracowania uwzględniono przepompownie produkcji „METALCHEM”.

Część zachodnia wsi / ulica główna za remizą strażacką, uliczka na kierunku zachodnim, ulica z kierunku Kudrowic –do przełamania terenu, a także krótki odcinek uliczki z kaplicą/ przynależy do zlewni przepompowni nr 1 - przy szkole. Z przepompowni tej kanałem tłocznym o długości ok. 600 m przerzucane będą do kanalizacji przy remizie straż.

Z pompowni nr 2 odcinkiem kanału tłocznego o dług. ok. 360 m ścieki podane zostaną do ostatniej studzienki kanalizacji ze spływem grawitacyjnym przewidzianym w ul. Cynkowej.

System powyższy umożliwi odprowadzenie ścieków z istniejącej zabudowy wsi.

Wyznaczone pod budownictwo jednorodzinne działki przy ulicach Parkowej, Złotej i Stadionowej mogą być odprowadzone grawitacyjnie do przepompowni przy Lisiej lub na północnych odcinkach ulic do kanałów o spływie grawitacyjnym.

Na mapach pokazano granicę zlewni przepompowni nr 2 –ul. Cynkowa, która określa teren możliwy do skanalizowania, szacuje się możliwość wydzielenia dodatkowo 80 działek do zabudowy jadnorodzinnej.

Rozważając sposób rozwiązania systemu kanalizacyjnego przyjęto założenie, że zagłębienie kanałów nie powinno przekraczać głębokości 5 m.

Prowadzenie kanałów, materiały, typ przepompowni i producent – jak w opisie pkt. 6 /dla Bychlewa/. Kanały projektuje się z rur PVC- 200 i 250 układanymi ze spadkami min. 0,5% /dla 200/ i 0,4% / dla 250/. Powyższe zapewni odbiór ścieków i prawidłową pracę kanalizacji.

Kanały w głównej ulicy Piątkowiska ułożone mogą być w pasie między jezdnią a rowem przydrożnym po południowej stronie.

Jeżeli zostaną wytypowane pod zabudowę tereny poza oznaczonym zasięgiem proponowanej kanalizacji, należy przewidywać indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków /jeżeli pozwolą warunki gruntowe i wielkość działek/ lub szczelne zbiorniki - szamba/. Rozwiązanie przez budowę sieci kanalizacyjnej i przepompowywania byłoby nazbyt kosztowne.

Proponowane rozwiązanie musi znaleźć akceptację władz m. Pabianic. Wiąże się to także z koniecznością partycypacji Gminy w kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych systemu kanalizacyjnego m. Pabianic.

7.2. Koszty inwestycyjne poszczególnych zakresów kanalizacji.

| Lp | ##### Wyszczególnienie odcinka kanału zakresu kanalizacji | Dł. kanału [m] | Koszt w PLN | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wschodnia część wsi – odpływ grawitacyjny do studz. m. P-c nr 37 w ul. Wspólnej z ul: Piątkowisko, Cynkowej, Parkowej, Złotej i Stadionowej - kanał PVC – 200 | 877 | 684 000 |  |
| 2. | Środkowa część wsi z przepompownią przy ul. Cynkowej (kanał w ul: Piątkowisko, Stalowej, Platynowej, Cynkowej, uliczek bez nazwy a/ kanał PVC – 250 b/ kanał PVC – 200 c/ przepompownia d/ kanał tłoczny Razem : | 1260 1446 360 | 1 071 000 1 070 000 50 000 133 000 2 324 000 |  |
| 3. | Zachodnia część wsi uUl. Piątkowisko, droga w kierunku Kudrowic, droga w kierunku Wymysłowa , przepompownia przy szkole a/ kanał PVC – 200 b/ przepompownia c/ kanał tłoczny Razem : | 2146 600 | 1 740 000 46 000 246 000 2 032 000 |  |
| 4. | Osiedle domków jednorodzinnych ul: Parkowa, Złota, Stadionowa, (odpływ do przepompowni przy ul. Lisiej) - kanał PVC - 200 | 2384 | 1 705 000 |  |
|  | Razem wieś Piątkowisko (netto) | 8113 | 6 745 000 | plus VAT |

W całkowitych kosztach kanalizacji w należy uwzględnić partycypację gminy Pabianice w kosztach rozbudowy sieci kanalizacyjnej m. Pabianice.

Ustalenie zasad przyjęcia ścieków z terenu gminy nastąpi w przyszłości na mocy Porozumienia

Komunalnego między Gminą Pabianice a Miastem Pabianice.

Podsumowanie

Dla wsi Piątkowisko sytuacja układa się korzystnie. Istnieje możliwość przyłączenia do systemu kanalizacyjnego m. Pabianic w najbliższej przyszłości. Występuje wyraźny podział na etapy realizacyjne, co daje możliwość skutecznego realizowania i uporządkownia gospodarki ściekowej,

szczególnie w przypadku przewidywanych na tym terenie skupisk osiedli budynków jednorodzin

nych.

8. Koncepcja skanalizowania wsi Kudrowice, Petrykozy, Szynkielew

W miejscowościach tych można uregulować gospodarkę ściekową poprzez włączenie bezpośrednio do kolektora Pabianice-GOŚ.

Grawitacyjnie – wieś Szynkielew i wschodnią część wsi Petrykozy.

Pompowo – wieś Kudrowice i zachodnią część wsi Petrykozy (w Kudrowicach przewiduje się dwie przepompownie : mniejszą w zachodniej części – o wydajności Q= 0,5dm3/s i większą w obniżeniu

terenu między Kudrowicami a Petrykozami – Q= 1,2dm3/s).

9. Koncepcja gospodarki ściekowej dla pozostałych miejscowości gm. Pabianice

Typując miejscowości do zastosowania poniższych rozwiązań gospodarki ściekowej kierowano się następującymi kryteriami:

- umożliwienie podłączenia do kanalizacji jak najwięcej ilości gospodarstw (zabudowa zwarta, wzdłuż drogi),

- prowadzanie kanałów z jak najmniejszym zagłębieniem zachowując minimalne spadki,

- odprowadzenie ścieków grawitacyjnie z miejsca ich powstawania do oczyszczalni, ewentualnie do przepompowni na terenie oczyszczalni,

- nie przekraczanie maksymalnego zagłębienia 6 m ppt.

- w przypadku wyjątkowo niekorzystnych układów wysokościowych stosowanie przepompowni sieciowych ograniczając ich ilość do minimum,

- w przypadku wsi blisko położonych, ale o niekorzystnym ukształtowaniu proponuje się przewody

tłoczne.

9.1. Koncepcja gospodarki ściekowej w oparciu o zbiorczy system kanalizacji sanitarnej z

lokalnymi oczyszczalniami ścieków

W wyniku przeprowadzonej analizy czynników, o których była mowa we wstępie, wytypowano następujące miejscowości, dla których istnieje możliwość realizacji kanalizacji zbiorczej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków.

Grupa I: Rydzyny (305 mieszkańców)

– w oparciu o lokalną oczyszczalnię ścieków w dolinie rz. Bychlewki i Dobrzynki z zasięgiem grawitacyjnym Rydzyn Górnych, Długich i Potaźni oraz przepompowania ścieków z płn. części Rydzyń Długich, Dolnych i Górnych.

Obliczenie oczyszczalni dla wsi Rydzyny:

Qśrd = 45.8 m3/d

- qj BZT5 = 60 g O2/Md

- qj zaw og = 65 g/Md

Ł BZT5 = 305 x O,060 x 1,05 = 19,2 kg O2/d

Ł zaw og = 305 x 0,065 x 1,05 = 20,8 kg zaw og/d

Proponuje się oczyszczalnie ścieków o następujących parametrach technologicznych:

- przepustowość minimalna Ośrd = 50 m3/d,

- ładunek BZT 5 powyżej 20 kg 02/dobę,

- stężenie zawiesiny ogólnej powyżej 20,8 kg/dobę.

Oczyszczalnie spełniające powyższe wymagania to np:

- oczyszczalnia „ECOLO-CHIF” typ EC-03 firmy „SUMAX” (technologia opisana w pkcie 6.1.3.)

- oczyszczalnia EKOFINN – POL typ BIOCLERE (patrz załączniki),

- oczyszczalnia ENEKO Gliwice (patrz załączniki),

- oczyszczalnia Ecol – Unicom typ Bioekol Midi 300.

Grupa II: Żytowice (360 mieszkańców)

– w oparciu o lokalną oczyszczalnię ścieków w dolinie dopływu rz. Wierzejki z zasięgiem grawitacyjnym Woli Żytowskiej i płd. części Żytowic oraz przepompowania ścieków z płn. części Żytowic.

Obliczenie oczyszczalni dla wsi Żytowice:

Qśrd = 54,0 m3/d

- qj BZT5 = 60 g O2/Md

- qj zaw og = 65 g/Md

Ł BZT5 = 360 x O,060 x 1,05 = 22,7 kg O2/d

Ł zaw og = 360 x 0,065 x 1,05 = 24,6 kg zaw og/d

Proponuje się oczyszczalnie ścieków o następujących parametrach technologicznych:

- przepustowość minimalna Ośrd = 60 m3/d,

- ładunek BZT 5 powyżej 23 kg 02/dobę,

- stężenie zawiesiny ogólnej powyżej 25,0 kg/dobę.

Oczyszczalnie spełniające powyższe wymagania to np:

- oczyszczalnia „ECOLO-CHIF” typ EC-03 firmy „SUMAX” (technologia opisana w pkcie 6.1.3.

- pozostałe wymienione w grupie I.

Projektowane oczyszczalnie ścieków winny w wymaganym stopniu oczyszczać ścieki

dopływające w systemach, jak również stanowić punkty zlewne dla ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym z przydomowych zbiorników bezodpływowych tam, gdzie rozproszenie zabudowy nie stwarza ekonomicznych przesłanek dla budowy sieci kanalizacyjnej . Przykładowe rozwiązania pokazano w załącznikach. Na załączonych mapach w skali 1 : 25 000 przedstawiono koncepcję

takiego rozwiązania.

9.2. Koncepcja gospodarki ściekowej w oparciu o indywidualny system kanalizacji sanitarnej.

W wiejskich jednostkach osadniczych o zabudowie rozproszonej zaleca się stosowanie kanalizacji jednostkowej w zagrodach, kierując się zasadą stosowania rozwiązań najprostszych z możliwością oczyszczania ścieków w gruncie: drenaż rozsączający, filtry gruntowe itp.

Na podstawie czynników, o których była mowa we wstępie dokonano analizy możliwości zakwalifikowania poszczególnych miejscowości do realizacji kanalizacji indywidualnej.

Dla miejscowości podanych poniżej proponuje się postępowanie ze ściekami bytowo -gospodarczymi z jednorodzinnych budynków mieszkalnych i zagród wiejskich w oparciu o indywidualne rozwiązania związane z gromadzeniem i unieszkodliwianiem ścieków na terenach jednej lub kilku posesji.

Są to następujące miejscowości: Okołowice, Majówka, Wysieradz, Janowice, Kresy, Żabiniec, wsch. cz. Jadwinina, Hermanów, Terenin, Rydzyny Dolne oraz pojedyncze, rozproszone zagrody zlokalizowane w pozostałych miejscowościach.

Tradycyjne sposoby postępowania ze ściekami powstającymi w obrębie jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej i zagród wiejskich położonych poza zasięgiem bezpośredniego połączenia do sieci kanalizacyjnej polegają na:

- gromadzeniu ścieków w zbiornikach bezodpływowych i okresowym wywozie,

- oczyszczeniu ścieków z użyciem procesu sedymentacji zanieczyszczeń zespolonego z procesem fermentacji mezofilowej i magazynowaniem osadu przefermentowanego z okresowym wywozem osadu do stacji przeróbki osadów taborem asenizacyjnym, po czym  rozsączenie ścieków w grunt, lub filtracja przed odprowadzeniem ich do wód powierzchniowych.

Realizacja oczyszczania ścieków z użyciem opisanych procesów wymaga zestawu urządzeń w postaci osadnika gnilnego współpracującego z:

- drenażem rozsączającym oczyszczone ścieki w grunt,

- filtrem piaskowym z odpływem ścieków oczyszczonych do odbiornika wodnego lub do gruntu,

- z poletkiem roślinno – gruntowym bez odprowadzania ścieków (wykorzystanie dla potrzeb organizmów roślinnych) .

Istotnym czynnikiem decydującym o wyborze rozwiązania są koszty realizacji i eksploatacji. I tu warto powiedzieć, że w przypadku możliwości odprowadzania ścieków do gruntu najkorzystniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia ekonomicznego jest osadnik gnilny współpracujący z drenażem rozsączającym. W przypadku braku możliwości zastosowania tego rozwiązania należy skłaniać się do instalowania oczyszczalni pracujących w warunkach sztucznych z preferencjami dla złóż biologicznych. Celem obniżenia kosztów realizacji i eksploatacji przypadających na jedno gospodarstwo należałoby dążyć do stosowania wspólnych oczyszczalni dla kilku gospodarstw położonych blisko siebie.

Budowę przydomowych oczyszczalni zrealizować można przez zastosowanie gotowe systemów oferowanych na rynku (np.: „NEVEXPOL”, ”WOBET-HYDRET”, „PURFLO”, „SOTRLENTZ”, ”WAVIN”, ”SEBICO”, ”MABO TURLEN”.

Przykładowe rozwiązania pokazano w załączniku.

W przypadku braku jakichkolwiek możliwości zastosowania jednego z rozwiązań przydomowych oczyszczalni ścieków, może być brane pod uwagę zastosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych a następnie wywóz ścieków taborem asenizacyjnym do stacji zlewnej zlokalizowanej na terenie zbiorczej oczyszczalni ścieków. Realizacja gromadzenia ścieków w zbiornikach bezodpływowych polegać powinna na budowie nowych, szczelnych zbiorników z wykorzystaniem

dostępnych na rynku zbiorników z tworzyw sztucznych.

10.  Podsumowanie

W niniejszym opracowaniu założono maksymalne możliwe i konieczne wykorzystanie Kolektora Pabianice – GOŚ i Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi.

Biorąc pod uwagę aspekty ekonomiczno - techniczne dla budowy nowych sieci kanalizacji sanitarnych można wyciągnąć następujące wnioski:

1.  Budowa kanalizacji w wiejskich jednostkach osadniczych jest przedsięwzięciem dość trudnym i kosztownym. Zabudowa liniowa, zróżnicowane spadki podłużne, mała intensywność (często jednostronna zabudowa), rzutują na wysokość kosztów.

2.  Wydaje się, że najkorzystniej układa się sytuacja dla Piątkowiska - bliskość i możliwość przyłączenia do systemu m. Pabianic, przewidywane skupiska osiedli jednorodzinnych, łatwy podział na etapy realizacyjne.

3.   Dla Bychlewa i Jadwinina za najbardziej ekonomiczne rozwiązanie należy uznać odprowadzenie ścieków sanitarnych za pomocą sieci kanalizacyjnej do kolektora sieci kanalizacyjnej na terenie m. Pabianice.

Jednakże nie uzyskano informacji z Urzędu Miasta Pabianic, kiedy budowa takiego kolektora będzie możliwa.

W związku z powyższym należy szukać innego, bardziej realnego rozwiązania. W tym wypadku jest to budowa biologiczno - mechanicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby wsi Bychlew,

Jadwinin z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do rz. Pabianki.

4.   Kudrowice, Petrykozy – bliskość kolektora preferuje rozwiązanie poprzez przyłączenie do kolektora Pabianice - GOŚ. Wsie zabudowane przeważnie po jednej stronie drogi. Z uwagi na ukształtowanie terenu  konieczność budowy przepompowni (chcąc podłączyć końcówkę Kudrowic dodatkowo mała przepompownia).

5.   Wola Żytowska, Żytowice – założono rozwiązanie z oczyszczalnią ścieków, ale chcąc objąć całość zabudowy niezbędnie potrzebne są przepompownie dla wschodniej strony Woli Żytowskiej i północnej Żytowic Majorek; dla terenów wymagających pompowania należy rozważać rozwiązanie z przydomowymi oczyszczalniami.

6.   Gorzew, Górka, Szynkielew, Pliszka – bliskość kolektora preferuje rozwiązanie poprzez przyłączenie do kolektora Pabianice - GOŚ. Część terenu Górki Pabianickiej wymaga przepompowywania ścieków. Budowa kanalizacji w Górce  pozwoli na odprowadzenie ścieków z sąsiednich wiosek tj. Świątnik i Porszewic a może także Konina i Majówki (pompowanie kaskadowe).

7.   Janowice, Konin i Majówka – z uwagi na rozciągniętą zabudowę i ukształtowanie terenu budowa kanalizacji opartej na lokalnej oczyszczalni wydaje się rozwiązaniem zbyt kosztownym. Proponuje się oczyszczalnie przydomowe jedno- lub kilku zagrodowe, ze zrzutem ścieków oczyszczonych do okolicznych cieków wodnych (dopływ rz. Pisi).

8.   Pawlikowice, Władysławów – istnieje możliwość odprowadzenia ścieków do systemu kanalizacyjnego m. Pabianice poprzez kanalizację Jadwinina i Bychlewa. Przerzut ścieków częściowo będzie musiał być realizowany pompowo (pompownie kaskadowe dla Władysławowa, Pawlikowic).

9.   Rydzyny – założono rozwiązanie z oczyszczalnią ścieków, ale chcąc objąć całość zabudowy niezbędnie potrzebne są przepompownie dla płd. cz. Rydzyń Długich i Górnych. Dla Rydzyń Dolnych i Potażni z uwagi na rozciągniętą zabudowę i ukształtowanie terenu budowa kanalizacji opartej na lokalnej oczyszczalni wydaje się rozwiązaniem zbyt kosztownym (zaleca się oczyszczalnie przydomowe).

10.   Terenin, Hermanów - z uwagi na odległość od systemu kanalizacji związanej z m. Pabianice oraz ukształtowanie terenu i ilość ścieków budowa kanalizacji opartej na tym systemie (z koniecznymi przepompowniami) wydaje się rozwiązaniem zbyt kosztownym. Proponuje się oczyszczalnie przydomowe jedno- lub kilku zagrodowe, ze zrzutem ścieków oczyszczonych do okolicznych cieków wodnych (dopływy rz. Pabianki).