PROGRAM
FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w m. Rydzyny

Zatwierdził dnia 06.06.2013 r.       Wójt Gminy Pabianice

Henryk Gajda

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:	Modernizacja  Stacji Uzdatniania Wody w m. Rydzyny

Adres obiektu:	gmina Pabianice:	Stacja Uzdatniania Wody w Rydzynach

Kody CPV przedmiotu zamówienia:

74232000-4	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę

45252126-7	Zakłady uzdatniania wody pitnej

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2	Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0	Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Zamawiający:

Gmina Pabianice,

95-200 Pabianice, ul. Torowa 21,

Osoby opracowujące:

p. Sylwester Izbicki

Zawartość

- I. Część opisowa 									4

- 1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia 						4
2.Zakres przedmiotu zamówienia 							4
2.1.	Faza I – faza projektowa 								4
2.2.	Faza II – faza wykonawcza 4
3.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 			5
4.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 			5
5.Właściwości funkcjonalno-użytkowe 5
6.Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 	6
6.1. Wymagania dotyczące Fazy I - projektowej  					6
6.2. Wytyczne dotyczące Fazy II – wykonawczej 					7 
II. Część informacyjna 									15

- Część opisowa

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Faza I – wykonanie projektu wykonawczego Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Rydzynach, zgodnie z wymaganiami niniejszego PFU oraz zgodnie z ramami objętymi zgłoszeniem planowanych robót remontowych.

Faza II – 	wykonanie robót budowlanych Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Rydzynach na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w Fazie I, po zatwierdzeniu jej przez Zamawiającego.

  - Zakres przedmiotu zamówienia

W miejscowości Rydzyny przedmiotowa Stacja Uzdatniania Wody znajduje się na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 197. Teren działki jest urządzony i ogrodzony.

Budynek Stacji Uzdatniania Wody w Rydzynach jest w złym stanie technicznym. Konieczne jest przeprowadzenia prac związanych z odnowieniem budynku wewnątrz, tj. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie ścian, ułożenie płytek na ścianach i posadzkach.

Remontu wymaga także instalacja technologiczna wewnątrz budynku SUW oraz układ technologiczny, który jest przestarzały i nie spełnia aktualnych wymagań. Dla przedmiotowego zadania zaleca się również wymianę na nową zewnętrznej instalacji technologicznej (połączenia międzyobiektowe).

2.1.	Faza I – faza projektowa

Inwentaryzacja stanu technicznego, infrastruktury i otoczenia przewidzianej do remontu stacji uzdatniania wody w Rydzynach, w celu zebrania danych wymaganych do realizacji zadania.

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu stacji uzdatniania wody w Rydzynach, służącej do wykonania robót będących przedmiotem zamówienia, w formie i zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa.

2.2.	Faza II – faza wykonawcza

Przygotowanie terenu budowy

Wykonanie tymczasowego układu zasilania w wodę

Demontaż urządzeń i instalacji technologicznych istniejącej stacji

Zagospodarowanie terenu wokół budynku SUW- prace zewnętrzne

Remont ujęć własnych- remont obudów studni głębinowych wraz z wymianą pomp głębinowych oraz rurociągami tłocznymi

Remont budynku

Roboty wykończeniowe wewnętrzne

Roboty wykończeniowe zewnętrzne

Prace technologiczne

Układ sterowania pompami głębinowymi

Instalacja wstępnego napowietrzania

Instalacja filtracji odżelaziająco-odmanganiającej

Instalacja rurociągów i armatury technologicznej

Instalacja AKPiA procesu uzdatniania wody

Instalacje sanitarne, wentylacji, ogrzewania, klimatyzacji zasilania elektrycznego oraz oświetlenia

Uruchomienie i parametryzacja ciągu technologicznego SUW

Opracowanie dokumentacji powykonawczej

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Zakres rzeczowy zadania "Modernizacjamodernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rydzyny, gm. Pabianice” obejmuje zaprojektowanie i wykonanie remontu istniejącej Stacji Uzdatniania Wody (SUW) Rydzyny. Przedsięwzięcie polega na wymianie instalacji, urządzeń i infrastruktury istniejącej SUW.

Wydajność SUW po modernizacji musi wynosić Qh = 90 m3/h.

Wydajność pompowni II stopnia min. Q= 200 m3/h regulowana płynnie w zależności od rozbiorów, utrzymująca zadane ciśnienie 4,5 bara.

Objętość czynna zbiorników magazynowych wody (v= 400 m3) powinna być płynnie regulowana w zależności od potrzeb Inwestora. Regulacja powinna odbywać się przy użyciu zmiennych nastaw poziomów wody w zbiorniku przy pomocy panela operatorskiego LCD.

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

- Prowadzenie modernizacji stacji nie może spowodować wstrzymania dostawy wody dla wodociągu gminnego.

- Wykonawca w ciągu ostatnich trzech lat musi wykazać się (poparte referencjami) co najmniej dwoma zadaniami polegającymi na wykonaniu dokumentacji projektowej  budowy, remontu lub modernizacji stacji uzdatniania wody.

- Wykonawca w ciągu ostatnich trzech lat musi wykazać się, poparte referencjami, co najmniej dwoma inwestycjami polegającymi na wybudowaniu, remoncie lub modernizacji stacji uzdatniania wody.

- Termin realizacji: Zadanie powinno zostać wykonane do:

Faza I  – do dnia 15.08.2013r.

Faza II – do dnia 15.12.2013r.

- Jakość wody produkowanej po modernizacji stacji musi odpowiadać parametrom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 z 2007 r., poz. 417 z późn. zmianami) i nie może ich przekraczać w czasie eksploatacji stacji.

- Na zainstalowane urządzenia i materiały dostawca udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż 60 miesięcy od daty odbioru robót.

  - Właściwości funkcjonalno-użytkowe

Planowana modernizacja będzie obejmować ujęcia wody, rurociągi międzyobiektowe oraz budynek Stacji Uzdatniania Wody w Rydzynach, w którym zlokalizowane są obecnie urządzenia technologiczne SUW. Pomieszczenia obecnie eksploatowanych urządzeń znajdują się w parterowym budynku SUW. Budynek przykryty jest dachem jednospadowym.

Zmodernizowane urządzenia technologiczne, jak i przewidziane do wymiany rurociągi i przewody zlokalizowane będą w tych samych pomieszczeniach.

W skład istniejącego układu technologicznego stacji uzdatniania wody w Rydzynach wchodzą następujące urządzenia: filtry odżelaziające (3 szt.), mieszacz wodno-powietrzny (1 szt.), sprężarka bezolejowa, zbiornik zapasowy sprężonego powietrza i zestaw hydroforowy zbudowany na 6 pompach, który pobiera wodę uzdatnioną ze zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności 400 m3.

Woda surowa ujmowana jest z istniejącego ujęcia – dwóch studni głębinowych (Nr 1 Qe = 142,0m3/h, przy S =17,0  m i Nr 2 Qe = 100 m3/h, przy S = 10,5 m) za pomocą pomp głębinowych typu GC.1.05 zainstalowanych na głębokości h1 = 20 m oraz h2 = 20 m p.p.t. Obecnie proces uzdatniania wody realizowany jest poprzez areator typu AS-12 i  3 odżelzazaicze zamknięte dn 1800 . Proces płukania filtrów realizowany jest wodą uzdatnioną przy użyciu zestawu hydroforowego.

Proces uzdatniana wody oparty jest na przestarzałych technologiach. Sterownie całym procesem technologicznym odbywa się ręcznie, co wiąże się z problemami utrzymania odpowiedniej jakości wody zdatnej do picia, która powinna odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zmianami).

  - Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

  - Wymagania dotyczące Fazy I - projektowej:

    - Inwentaryzacja

Projekt winien być poprzedzony inwentaryzacją stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania stacji, ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku wraz z określeniem optymalnego wariantu uzyskania dla przegród zewnętrznych wymaganego przepisami prawa współczynnika przenikania [W/m2 K]

    - Dokumentacja projektowa

Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Rydzynach w zakresie niezbędnym do zgłoszenia modernizacji - 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF,

- Projekt Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Rydzynach w szczególności, winien obejmować:

-	Remont studni głębinowych

-	wymianę pomp, rurociągów tłocznych i armatury studziennej

-	Zagospodarowanie terenu

-	wymianę rurociągów wodnych na odcinku studnia głębinowa- budynek SUW, budynek SUW- zbiornik magazynowy wody, zbiornik magazynowy wody- budynek SUW

-	wymiana kanałów kanalizacji technologicznej w terenie

-	Układ zasilania i sterowania pompami głębinowymi

-	Instalacja technologiczna

-	Instalacje napowietrzania wody z centralnym zestawem napowietrzania.

-	Instalacje odżelaziania i odmanganiania wody z filtrami ze złożem katalitycznym

-	Instalacje technologiczną SUW

-	Pompownia II stopnia

-	Instalacje wod -kan, wentylacji, ogrzewania, klimatyzacji zasilania elektrycznego oraz oświetlenia

-	Instalacja AKPiA procesu uzdatniania wody

-	Remont budynku SUW

- Informacja o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF dołączonej do projektu remontu.

- Kosztorysy inwestorskie z uwzględnieniem także niezbędnych robót rozbiórkowych –2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 2 w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF.

  - Wytyczne dotyczące Fazy II – wykonawczej

    - Przygotowanie terenu budowy

Teren przedmiotowego zadania stanowi ogrodzoną działkę należącą do inwestora, przy istniejącym budynku. Teren przedmiotowego zadania nie posiada stałej obsługi ze strony Zamawiającego w związku, z czym zabezpieczenie składowanych materiałów, sprzętu lub innych elementów wymaganych do realizacji zadnia leży po stronie Wykonawcy. Dostawę wszelkich materiałów wymaganych do realizacji zadania, wejście na teren prowadzonych prac przez pracowników biorących udział przy realizacji zadania należy przewidzieć w sposób zgodny z poszanowaniem bezpieczeństwa i interesów osób postronnych. Wszelkie uszkodzenia istniejącej infrastruktury dokonane przez Wykonawcę w toku prowadzonych prac, a wynikające z naruszenia powyższych warunków, winny być niezwłocznie usunięte.

Nie przewiduje się robót specjalnych (typu wycinka drzew, makroniwelacje) do przygotowania terenu budowy.

    - Wykonanie tymczasowego układu zasilania w wodę

Tymczasowy układ zasilania wody powinien zapewniać możliwość zachowania ciągłości w dostawie wody wodociągowej do jej odbiorców. Przewidziano wykonanie dodatkowego podłączenia zbiorników wody magazynowej poprzez wykonanie awaryjnego zasilania z sieci miejskiej (zgodnie z punktem 6.2.7.5 niniejszego opracowania). Dodatkowe zasilanie w wodę wykorzystywane byłoby również w przypadku konieczności przeprowadzenia prac serwisowych, naprawczych na obiekcie, które wiązałyby się z konieczności wyłączenia z pracy urządzeń technologicznych SUW.

    - Demontaż urządzeń i instalacji technologicznej

W ramach wykonania prac demontażowych przewiduje się:

- Demontaż pomp głębinowych, rurociągów tłocznych w studni i armatury studziennej

- Demontaż rurociągów międzyobiektowych

- Demontaż istniejącego zbiornika aeracji

- Demontaż istniejącej sprężarki powietrza

- Demontaż istniejących zbiorników filtracyjnych

- Demontaż istniejącego orurowania w obrębie filtrów wraz ze wspornikami oraz istniejącą armaturą

- Demontaż rurociągu wody uzdatnionej

- Demontaż istniejącej kanalizacji popłuczyn

- Demontaż zaworu bezpieczeństwa na kolektorze wody podawanej ze studni głębinowej

W ramach realizacji zadania należy przewidzieć ponadto wywóz z terenu zamawiającego oraz utylizację powstałych z procesów demontaży odpadów oraz przekazanie zamawiającemu materiałów z demontaży niezaklasyfikowanych jako odpad.

    - Zagospodarowanie terenu wokół budynku SUW- prace zewnętrzne

W ramach realizacji zadania przewiduje się wymianę rurociągów zewnętrznych zlokalizowanych na terenie działki należącej do Stacji Uzdatniania Wody. W skład sieci międzyobiektowych wchodzić będą:

-	rurociąg tłoczny na odcinku pomiędzy studniami głębinowymi S1 i S2 a budynkiem SUW. Przewód wodociągowy należy wykonać z rur PEHD SDR 17 (PN 10), ułożony poniżej strefy przemarzania gruntu, właściwej dla danej strefy klimatycznej. Połączenia rurociągów wykonywać przy użyciu kształtek do zgrzewania elektrooporowego oraz kołnierzy skręcanych na śruby. Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach osłonowych. Średnica rurociągu powinna być tak dobrana aby prędkość przepływu nie powodowała dużych strat liniowych oraz miejscowych na przedmiotowym odcinku. Zalecana prędkość przepływu powinna wynosić nie więcej niż vmax= 2,0 m/s.

-	rurociąg tłoczny pomiędzy budynkiem SUW a zbiornikiem magazynowym wody. Rurociąg należy wykonać z rur wodociągowych PEHD SDR 17 (PN 10) ułożonych poniżej strefy przemarzania gruntu, właściwej dla danej strefy klimatycznej. Połączenia rurociągów wykonywać przy użyciu kształtek do zgrzewania elektrooporowego oraz kołnierzy skręcanych na śruby. Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach osłonowych. Średnica rurociągu powinna być tak dobrana aby prędkość przepływu nie powodowała zbyt dużych strat liniowych oraz miejscowych na przedmiotowym odcinku. Zalecana prędkość przepływu powinna wynosić nie więcej niż vmax= 2,0 m/s

-	rurociągu ssawnego zasilającego istniejący zestaw hydroforowy, ułożonego w ziemi,  na odcinku pomiędzy zbiornikami magazynowymi wody a budynkiem SUW. Przewód wodociągowy należy wykonać z rur PEHD SDR 17 (PN 10), ułożony poniżej strefy przemarzania gruntu, właściwej dla danej strefy klimatycznej. Połączenia rurociągów wykonywać przy użyciu kształtek do zgrzewania elektrooporowego oraz kołnierzy skręcanych na śruby. Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach osłonowych. Średnica rurociągu powinna być tak dobrana aby prędkość przepływu nie powodowała dużych strat liniowych oraz miejscowych na przedmiotowym odcinku. Zalecana prędkość przepływu powinna wynosić nie więcej niż vmax= 1,5 m/s

Użyta armatura zaporowa powinna posiadać wszystkie wymagane dopuszczenia i atesty oraz być powszechnie stosowana.

-	kanalizacja technologiczna grawitacyjna:

- na odcinku pomiędzy budynkiem SUW a osadnikiem,

- na odcinku pomiędzy budynkiem SUW a neutralizatorm

- do odprowadzania wody z przelewów oraz ze spustu wody ze zbiorników

Kanał należy wykonać z rur PVC- U łączonych kielichowo na uszczelki. Średnica kanału oraz spadek z jakim będzie ułożony musi zostać dobrana w taki sposób aby zapewnić ich bezproblemowe odprowadzenie.

W wyniku remontu budynku Stacji Uzdatniania Wody ukształtowanie terenu wokół budynku nie ulegnie zmianie.

W ramach zagospodarowania terenu należy obszar prowadzonych robót uprzątnąć. Na terenach zielonych, na których były prowadzone prace budowlane, należy ułożyć warstwę ziemi urodzajnej (humusu) i wysiać trawę.

W ramach robót zewnętrznych wykonać należy również:

-	renowacje i odnowienie drabinek oraz włazów w zbiornikach retencyjnych.

-	modernizacje istniejącego odstojnika (o pojemności użytkowej V= 16,0 m3) poprzez doposażenia go w pompę zatapialną do przetłaczania wód popłucznych w celu zapewnienia odpowiedniego czasu przetrzymania popłuczyn w odstojniku.

    - Remont ujęć własnych- remont obudów studni głębinowych wraz z wymianą pompy głębinowej i rurociągami tłocznymi

W ramach realizacji zadania należy przeprowadzić remont ujęcia wody głębinowej nr S1 oraz nr S2:

-	Istniejące, stare pompy głębinowe należy wymienić na nowe, o wydajności Q= 90m3/h każda, przy wysokości podnoszenia, zapewniającej ciśnienie wymagane na wyjściu z filtrów na poziomie min. H = 2,5 bar. Pompy muszą się charakteryzować się wysoką sprawnością oraz dużą niezawodnością.

Ze względu na specyfikę pracy ujęć wody w gminnych stacjach uzdatniania wody, także konieczność możliwie bezawaryjnej pracy ujęcia zalecane jest, aby pompy głębinowe posiadały zawór zwrotny oraz kołnierz przejściowy ze stali nierdzewnej. Korpusy oraz wirniki pomp muszą być wykonane z precyzyjnego odlewu ze stali nierdzewnej w celu zminimalizowania możliwości awarii. Jako dodatkowe zabezpieczenie należy zastosować silniki pomp wyposażone w czujnik temperatury uzwojeń.

Z uwagi na konieczność współpracy ujęcia z układem sterowania stacją uzdatniania wody wymagane jest, aby silniki pomp zamontowanych w ujęciu przystosowane były do współpracy z przetwornicą częstotliwości.

-	Wymienić rurociągi tłoczne w obudowie studni. Zaleca się zastosowanie rurociągów pompowych stalowych kołnierzowych, ocynkowanych ogniowo PN 16 wraz z kompletem przyłączeniowym.

-	W obudowie studni, jako wyposażenie dodatkowe ujęcia, należy zlokalizować wodomierz studzienny, zawór zwrotny, zawór odcinający, manometr (0 – 6 bar) oraz kranik pobierczy.

-	Jako wyposażenie studni przewidzieć należy sondy pomiarowe (pomiar poziomu zwierciadła wody w studni, zabezpieczenie pompy głębinowej przed suchobiegiem).

-	Odnowić należy także obudowy betonowe studni głębinowych poprzez uzupełnienie ubytków, malowanie ścian wewnętrznych czy odświeżenie pokrywy studni.

    - Remont budynku

      - Roboty wykończeniowe wewnętrzne

Wykończenie wewnętrzne pomieszczenia hali filtrów przewidziano w wykonaniu standardowym dla Stacji Uzdatniania Wody. W toku prac wykończeniowych należy kierować się zasadą polepszenia warunków higieniczno-sanitarnych w budynku.

W ramach wykonania remontu przewiduje się:

- Odnowienie wewnętrznych powierzchni ścian hali filtrów poprzez zeskrobanie istniejących farb i uzupełnienie ubytków powierzchni ścian i posadzki oraz malowanie i konserwacja ścian farbami i preparatami właściwymi dla pomieszczeń o podwyższonej wilgotności,

- Ułożenie płytek na posadzce i ścianach pomieszczenia hali SUW do wysokości 2,0 m nad posadzką,

- Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- Odgrzybianie posadzki w okolicy urządzeń technologicznych,

- Ochronę pomieszczenia przed wilgocią poprzez instalację dwóch kondensacyjnych osuszaczy powietrza,

- Remont pomieszczeń socjalnych i technicznych budynku SUW,

- Odnowienie fundamentów pod filtry.

      - Roboty wykończeniowe zewnętrzne

W ramach wykonania remontu zewnętrznego przewiduje się:

- Remont elewacji budynku, uzupełnienie braków, odświeżenie ścian zewnętrznych, ułożenie tynków mineralnych na ścianach zewnętrznych, wykonanie obróbek blacharskich i wykończeń,

- Wymianę okien w budynku Stacji Uzdatniania Wody,

- Wymiana parapetów zewnętrznych,

- Wymianę drzwi zewnętrznych budynku SUW oraz wrót technologicznych do hali filtrów,

- Remont oraz uszczelnienie dachu poprzez demontaż zniszczonego i odwarstwionego poszycia dachowego, pokrycie dachu płytami np. laminowanymi oraz ułożeni papy termozgrzewalnej wierzchniego pokrycia, wykonanie obróbek blacharskich,

- Renowacja istniejących krat zewnętrznych,

- Wymianę rynien i rur spustowych,

- Zamurowanie zewnętrznego otworu drzwiowego w pomieszczenia rozdzielni elektrycznej.

    - Instalacja technologiczna i AKPiA

Układ napowietrzania należy przewidzieć jako centralny zestaw dla całego ciągu filtrów. W skład zestawu napowietrzania winien wchodzić zbiornik aeracji stalowy, wyposażony w komplet wymaganych zaworów odcinających i spustowych, komplet orurowania modułowego, odpowietrznik oraz technologiczną sprężarkę bezolejową ze zbiornikiem sprężonego powietrza o odpowiedniej pojemności. Należy dobrać sprężarkę o takiej wydajności, aby zapewniała skuteczny proces napowietrzania. Z uwagi na to, że napowietrzania wody surowej jest kluczowym procesem technologicznym uzdatniania wody głębinowej, należy zapewnić bezawaryjne działania układu napowietrzania. Zaleca się zastosowanie dwóch sprężarek technologicznych o identycznych parametrach pracy. Sprężarki mają pracować naprzemiennie, co zapewni równomierne ich zużycie. Kompletny zestaw napowietrzania winien posiadać stosowne dopuszczenia i atesty w szczególności atest PZH do zastosowania dla wody pitnej.

Ponadto należy przewidzieć wykorzystanie sprężonego powietrza do procesu sterowania pracą urządzeń technologicznych do czego służyć będzie dodatkowa sprężarka sterownicza ze zbiornikiem zapasowym sprężonego powietrza.

Filtry odżelaziająco - odmanganiające należy przewidzieć jako pionowe, pracujące w układzie równoległym filtracji jednostopniowej. Należy dobrać zasyp filtrów zapewniający jak najlepsze warunki hydrauliczne pracy filtrów. Złoże filtracyjne należy przewidzieć katalityczne, na podsypce żwirowej (minimum trzy warstwy), zapewniające jak najlepszy stopień redukcji zanieczyszczeń zawartych w wodzie głębinowej tak, aby efekt remontu stacji uzdatniania wody zapewniał osiągnięcie parametrów wody uzdatnionej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uzbrojenie filtrów powinno w całości być wykonane z materiałów odpowiednich do zastosowania dla wody pitnej. Zawory do sterowania pracą filtrów należy przewidzieć jako przepustnice międzykołnierzowe, z dyskiem ze stali nierdzewnej, w ilości minimum 5 szt. dla każdego zbiornika filtracji. Każda przepustnica winna być wyposażona w napęd sterujący w sposób pneumatyczny ustawieniem przepustnicy, a także we wskaźnik aktualnego stanu jej położenia. Uzbrojenie filtrów należy przewidzieć w taki sposób, aby współpracowało z centralnym systemem sterowania pracą stacji. System sterowania przewidziano wyposażyć w układ synoptyki pracy SUW. Kompletny zestaw filtracji winien posiadać stosowne dopuszczenia i atesty w szczególności atest PZH do zastosowania dla wody pitnej.

Do regeneracji złóż filtracyjnych należy przewidzieć dmuchawę powietrza o sprężu i wydajności adekwatnych do wielkości zbiorników filtracji oraz wysokości zasypu złoża filtracyjnego. W skład zestawu dmuchawy wchodzić powinien zawór przeciążeniowy, filtr powietrza, manometr. Natomiast początkowy odcinek na kolektorze wychodzący z dmuchawy wykonać należy ze stali i zabezpieczyć zaworem zwrotnym.

Ponadto do regeneracji filtra wodą zastosować należy pompę płuczącą, o wydajności i wysokości podnoszenia adekwatnych do wielkości zbiorników filtracyjnych oraz wysokości zasypu złoża filtracyjnego. W skład zestawu pompy płuczącej wchodzić powinna armatura odcinająca, zawór zwrotny, wodomierz oraz manometr.

Orurowanie stacji należy przewidzieć w formie odpornej na korozję oraz stosowne dla celu, jakiemu ma służyć. Z uwagi na możliwość stosowania środków dezynfekujących w postaci podchlorynu sodu, zasadnym jest wykonanie instalacji technologicznej z tworzyw sztucznych, np. z rur i kształtek PVC- U łączonych poprzez klejenie.

Na kolektorze wody surowej przed zestawem napowietrzania, kolektorze wody uzdatnionej zasilającej zbiornik magazynowy wody uzdatnionej oraz kolektorze wody uzdatnionej kierowanej do sieci wodociągowej należy przewidzieć możliwość dozowania podchlorynu sodu. Dozowanie winno być przewidziane tak, aby następowało w sposób automatyczny, w ilości proporcjonalnej do przepływu wody przez rurociąg technologiczny. Do dozowania podchlorynu sodu należy przewidzieć zestaw dozujący wyposażony w pompę dozującą, zbiornik środka dezynfekanta oraz komplet przewodów ssąco-tłoczących i wodomierz z nadajnikiem impulsów do sterowania pracą pompy.

Cała stacja powinna po modernizacji pracować w trybie automatycznym tak, aby obsługa stacji ograniczała się jedynie do okresowej kontroli stanu urządzeń i poprawnej pracy układu technologicznego.

      - Układ sterowania pompami głębinowymi

W ramach wykonania tego układu przewiduje się:

- Wymianę istniejących pomp głębinowych na nowe o wydajności Q= 90 m3/h przy wysokości podnoszenia, która zapewni ciśnienie wymagane na wyjściu z filtrów na poziomie H = 2,5 bar,

- Wymianę rurociągów tłocznych w obudowie studni głębinowej,

- Wyposażenie ujęcia w układ pomiarowo- zabezpieczający w postaci sond pomiarowych poziom lustra wody w studni oraz sondy zabezpieczającej przed suchobiegiem pompę głębinową,

- Dostawę i montaż układu zasilania i sterowania pompami głębinowymi,

- Dostawę i montaż układu pomiarowo- kontrolnego przepływu wody surowej w obudowach studni (wodomierz studzienny, manometr, kranik pobierczy, zawór zwrotny, zasuwa odcinająca),

- Dostawę i montaż zaworu bezpieczeństwa na kolektorze wody ujmowanej ze studni.

      - Instalacja wstępnego napowietrzania

W ramach wykonania tej instalacji przewiduje się:

- Dostawę i montaż układu napowietrzania wody ze zbiornikiem aeracji i dwoma technologicznymi sprężarkami bezolejowymi,

- Dostawę i montaż sprężarki sterowniczej,

- Dostawę i montaż rozdzielni pneumatycznej wyposażonej w układ pomiarowo- zabezpieczający,

- Wykonanie instalacji sprężonego powietrza,

- Odnowienie istniejącego zbiornika zapasowego powietrza.

      - Instalacja filtracji odżelaziająco - odmanganiającej

W ramach wykonania instalacji przewiduje się:

- Dostawę kompletnych zbiorników filtracyjnych w wykonaniu standardowym. Wszystkie elementy filtra ciśnieniowego (płaszcz, dna wypukłe, włazy, króćce, itp.) wykonane ze stali niestopowych – atestowanych. Ciśnienie dopuszczalne PS=6bar oraz temperatura dopuszczalna TS=50°C nie może być przekroczone podczas eksploatacji filtra. Filtr musi być zabezpieczony antykorozyjnie poprzez malowanie: od wewnątrz żywicą poliestrową z atestem PZH na kontakt z wodą pitną, na zewnątrz uniwersalną farbą do ochrony czasowej. Dopuszczalne jest zastosowanie innych zestawów lakierniczych wewnętrznych (np. żywice epoksydowe) oraz wykonanie z malowaniem zewnętrznym nawierzchniowym (np. zestawem farb poliuretanowych). Ilość oraz średnica zbiorników filtracyjnych powinna zostać dobrana adekwatnie do aktualnego zapotrzebowania. Dobór urządzeń powinien zostać potwierdzony odpowiednimi obliczeniami (prędkość filtracji musi zapewnić parametry wody zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia ws jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi). Średnice króćców przyłączeniowych zbiorników filtracyjnych jak również orurowanie technologiczne okalające należy dobrać w taki sposób aby nie powodować zbyt dużych strat liniowych i miejscowych. Pozwoli to na obniżenie strat energetycznych,

- Dostawę i zasypanie złoża katalitycznego w nowych zbiornikach filtracji,

- Dostawę i montaż zestawu dmuchawy do wzruszania złoża powietrzem,

- Dostawę i montaż zestawu pompy płuczącej do płukania wstecznego złoża filtracyjnego,

- Wykonanie nowego orurowania technologicznego SUW w zakresie wynikającym z założonej koncepcji lokalizacji filtrów,

- Dostawę i montaż armatury z napędami sterowanymi w sposób pneumatyczny  do sterowania pracą filtrów oraz armatury ręcznej i pomiarowo- kontrolnej.

      - Instalację dezynfekcji okresowej

W ramach wykonania instalacji przewiduje się:

- Dostawę i montaż kompletnego zestawu dozowania podchlorynu sodu (pompa w wykonaniu specjalnym do podchlorynu sodu, odpowietrznik, zbiornik na chemikalia min. 60l, komplet przewodów ssącą tłoczących, iniektor, ssawa),

- Dostawę i montaż wodomierzy z nadajnikiem impulsów,

- Dostawę i montaż elementu przyłączeniowego na rurociągu do wkręcenia iniektora dozującego,

- Dostawę i montaż wymaganych zaworów odcinających i zwrotnych,

      - Instalacja rurociągów i armatury technologicznej

W ramach wykonania instalacji przewiduje się:

- Dostawę kompletu kolektorów poza wyposażeniem urządzeń technologicznych tj. kolektor wody uzdatnionej, kolektor popłuczyn wraz z kołnierzami połączeniowymi,

- Wykonanie koryta wód popłucznych,

- Dostawę i montaż zaworów zwrotnych, odcinających i regulacyjnych w zakresie wymaganym nowym układem technologicznym urządzeń,

- Dostawę i montaż armatury kontrolno- pomiarowej,

- Wykonanie nowych kolektorów istniejącego zestawu hydroforowego (kolektor ssący oraz kolektor tłoczny) wraz z armaturą zaporowo- zwrotną,

- Doposażenie zestawu hydroforowego w zbiornik przeponowy o większej objętości, ograniczającego uderzenia hydrauliczne,

- Wyposażenie instalacji technologicznej w pompę płuczącą o odpowiedniej wydajności do płukania zbiorników filtracyjnych wraz z armaturą zaporowo- zwrotną.

- Wykonanie przyłącza awaryjnego wody z gminnej sieci wodociągowej do istniejących zbiorników retencyjnych wody.

      - Instalacja AKPiA procesu uzdatniania wody,

W ramach wykonania instalacji przewiduje się:

- Dostawę i montaż systemu automatycznego sterowania SUW z rozdzielnią zasilająco-sterowniczą, wyposażoną w centralny sterownik swobodnie programowalny z panelem, wizualizację procesów technologicznych na elewacji rozdzielni oraz monitoring przepływów wody w rurociągach. Rozdzielnia technologiczna w wykonaniu IP 65.

Zadaniem systemu sterowania SUW ma być:

  - realizacja algorytmu regeneracji filtrów po upłynięciu zadanej liczby dni, lub po przefiltrowaniu określonej ilości wody

  - umożliwienie wprowadzenia czasów oraz konfiguracje cykli płukania filtrów

  - sterowanie pracą zaworów pneumatycznych

  - sterowanie pompami głębinowymi

  - zabezpieczanie pomp głębinowych przed suchobiegiem

  - sterowanie pompą płuczącą

  - sterowania dmuchawą

  - sterowanie opróżnianiem osadnika

  - sterowanie napełnianiem zbiornika retencyjnego

  - zróżnicowanie i ochrona hasłem poziomu dostępu do programu SUW

  - kontrola zadziałania zabezpieczeń elektrycznych dla urządzeń technologicznych

  - generowanie stanów alarmowych w przypadku nieprawidłowej pracy urządzeń technologicznych, takich jak:

    - awaria zasilania pomp głębinowych

    - awaria sprężarek

    - awaria pompy płuczącej

    - awaria dmuchawy

    - poziomy przepełnienia zbiornika

    - poziomy suchobiegu dla pomp głębinowych

    - zalanie budynku SUW

    - przekroczenie zadanych wartości ciśnień

Interfejs operatorski modułu sterowania pracą SUW spełniać ma spełniać następujące wymagania:

  - kolorowy panel dotykowy o przekątnej min 7”

  - graficzne odwzorowanie procesu technologicznego z uwzględnieniem położenia zaworów sterowanych i wszystkich rurociągów technologicznych, tj.: wody surowej, wody uzdatnionej produkowanej przez poszczególne filtry, wody płuczącej

  - wskazywanie chwilowych przepływów z dokładnością do 0,1 m3/h oraz umożliwianie ich archiwizacji

  - graficzne (bargraf) przedstawianie ilość wody w zbiorniku retencyjnym

  - przedstawianie oraz umożliwienie wyboru trybu pracy (ręka, stop, auto) urządzeń technologicznych SUW

  - przedstawianie wartości mierzonych przez aparaturę kontrolno-pomiarową

  - umożliwianie sterowania poszczególnymi zaworami

  - umożliwianie ręcznego rozpoczęcia płukania wybranego filtra

  - umożliwianie graficznego przedstawienia stanów alarmowych

  - zdalny przesył danych bieżących pracy SUW i informacji o alarmach

  - umożliwianie archiwizacji danych

- Dostawę i montaż wodomierzy i manometrów do opomiarowanie przepływu wody na poszczególnych, istotnych odcinkach instalacji technologicznej (woda surowa, woda uzdatniona, woda do płukania filtrów)

      - Instalacje wod -kan, wentylacji, ogrzewania, klimatyzacji zasilania elektrycznego oraz oświetlenia

W ramach realizacji niniejszego zadania przewiduje się:

- Wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej do zasilania węzła sanitarnego budynku SUW (umywalka, płuczka zbiornikowa). Jak źródło wody ciepłej zastosować należy podgrzewacz elektryczny.

- Pomieszczenie chlorowni wyposażyć w umywalkę oraz wentylację mechaniczną załączaną automatycznie

- Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej oraz technologicznej stosownie do aktualnych potrzeb

- Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej

- Należy przewidzieć wykonanie ogrzewania pomieszczeń SUW. Urządzenia dobrać tak, aby utrzymywały temperaturę w pomieszczeniach technologicznych zgodnie z PN. Przewidziano zastosowanie systemu ogrzewania za pomocą grzejników ściennych elektrycznych.

- Dostawa i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu rozdzielni technologicznej SUW

- Wykonanie nowej natynkowej instalacji elektrycznej oraz oświetlenia w budynku SUW

- Wykonanie nowego przyłącza pod agregat prądotwórczy wraz z zakupem agregatu.

    - Uruchomienie i parametryzacja ciągu technologicznego SUW

- Wykonawca przeprowadzi rozruch urządzeń remontowanej stacji.

- Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie: nadzoru, obsługi, konserwacji urządzeń, prowadzenia ruchu i utrzymania reżimu technologicznego produkcji wody pitnej w remontowanej stacji uzdatniania wody. Ze szkoleń sporządzone zostaną protokoły i listy obecności.

- Sprawy związane z przeprowadzeniem badań odbiorczych (odbiorów technicznych) zastosowanych urządzeń ciśnieniowych w remontowanej stacji wykona właściwy dla Zamawiającego organ Urzędu Dozoru Technicznego przy udziale Wykonawcy.

- Po zakończeniu modernizacji stacji, wykonaniu rozruchu i osiągnięciu zakładanych parametrów technologicznych produkowanej wody pitnej w zmodernizowanej stacji uzdatniania, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o powołanie komisji celem dokonania odbioru technicznego przedmiotowej stacji. Stacja Uzdatniania Wody powinna  zużywać poniżej 0,8 kWh/m3 wody na wyjściu ze stacji, liczonym w okresie kwartalnym Wydatki energetyczne po zbilansowaniu nie powinny przekraczać powyższego wskaźnika.

    - Opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- Wykonawca opracuje instrukcje w zakresie obsługi stacji i przekaże je Zamawiającemu do stosowania, (wersja papierowa 1 egz i wersja elektroniczna w formacie PDF)

- W ramach dokumentacji powykonawczej przewidziano dostarczenie Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego inwestycji atestów, dokumentacji technicznych oraz innych wymaganych prawem dokumentów dotyczących wbudowanych materiałów,

- Wykonawca sporządzi i umieści w widocznym miejscu w pomieszczeniu technologicznym Stacji Uzdatniania Wody powykonawczy schemat technologiczny

- Dokumentacja powykonawcza winna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami Inwestora i w szczególności zawierać: opis techniczny procesu technologicznego pracy stacji, schemat hydrauliczny i elektryczny zgodny ze stanem faktycznym oraz rzut pomieszczenia z lokalizacją urządzeń oznaczonych z podaniem numerów zbiorników ciśnieniowych dla celów UDT.  Wersja papierowa  2 egz. i elektroniczna

    - Wytyczne jakościowe i materiałowe

- Wykonawca wykona modernizację przedmiotowej stacji na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji technologicznej zawartej w dokumentacji projektowej oraz przy użyciu własnego potencjału technicznego (kadra inżynieryjno techniczna, pracownicy, urządzenia, materiały, narzędzia, sprzęt transportowy itp.),

- Urządzenia, materiały i wyroby użyte do remontu wyżej wymienionych stacji służące do uzdatniania i dystrybucji wody pitnej muszą posiadać atesty higieniczne jednostek uprawnionych do wydawania takich atestów oraz wymagane certyfikaty, deklaracje zgodności, w szczególności wymagane jest aby zestaw napowietrzania oraz farba do wymalowań wewnętrznych zbiorników wyposażona była w atest higieniczny PZH.

- Część informacyjna

1.  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów;

Zamawiający oświadcza, że teren inwestycji objęty jest aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem działek, na których będzie realizowana inwestycja.

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Inwestycja będzie realizowana zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo budowlane" (Dz.U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z późn. Zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r. Nr 202 poz.2072 ).

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 z 2007 r., poz. 417 z późń. zmianami.

Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

- Dla obszaru objętego planowanym zadaniem inwestycyjnym nie ma żadnych zaleceń konserwatorskich.

- Zamawiający posiada aktualne badania parametrów wody ujmowanej z odwiertów dla ujęć głębinowych.

5. Mapy

- Kopię mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej oraz wypisy z rejestru gruntów Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy.