Znak: KOM.271.8.2013							Pabianice 11.06.2013r.

WYJAŚNIENIE NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. przetargu  nieograniczonego : Modernizacja  Stacji Uzdatniania Wody w m. Rydzyny
Nr ogłoszenia na portalu UZP –  217964-2013

W odpowiedzi na wniesione w dniu 10.06.2013 r. pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniamy:

Pytanie: Czy Zamawiający posiada wyniki badań wody surowej pochodzącej z poszczególnych studni głębinowych	 stanowiących ujęcie wody surowej ?.

Jeżeli tak, to prosimy o ich udostępnienie.
Odpowiedź: Zamawiający udostępnia badania wody surowej w załączeniu

Pytanie: Prosimy o udostępnienie przekrojów geologicznych studni głębinowych.
Odpowiedź:  Zamawiający udostępnia przekroje geologiczne studni w załączeniu.

Pytanie: W jakiej formie wykonany ma być kosztorys ofertowy?
Odpowiedź: Kosztorys ofertowy może byś w formie uproszczonej na zasadzie np. tabeli elementów scalonych.

Pytanie: Czy zakres prac (pkt. 6.1.2. PF-U) obejmuje również dobór i dostawę nowego zestawu pompowego II0?

Odpowiedź: Nie, istniejący zestaw pompowy pozostaje bez zmian.

Pytanie: Czy Zamawiający posiada dokumentację projektową branży architektonicznej i budowlanej  istniejącego budynku SUW?

Jeżeli tak, to prosimy o jego udostępnienie.

Odpowiedź:  Zamawiający posiada dokumentację projektową branży architektonicznej i budowlanej istniejącego budynku SUW jednak ze względu na bardzo niską jakość materiałów drukowanych – w załączeniu udostępnia rzut budynku, przekroje, rzut stropodachu oraz elewacje  SUW w załączeniu

Pytanie: Jaki jest obecnie wskaźnik zużycia energii elektrycznej, w przeliczeniu na m3 wody

wprowadzanej do sieci wodociągowej ? Wartość ta powinna być jednakowa dla wszystkich

uczestników postępowania. Prosimy o jej podanie.

Odpowiedź: Średnioroczny współczynnik energetyczny wynosi w okresie ostatnich pięciu lat od 0,5 do 0,6 kWh/m3 wody na wyjściu ze stacji. Liczony w okresie kwartalnym nie przekracza 0,8 kWh/m3 wody na wyjściu ze stacji.

Pytanie:Jaka jest moc zestawu pompowego oraz moc poszczególnych jednostek pompowych ?
Odpowiedź: Zestaw pompowy składa się z sześciu pomp ( w tym jedna płucząca ) każda o mocy 5,5 kW i wydajności mak. 36  m3/h.

Pytanie:Czy zestaw pompowy posiada własne sterowanie i własną szafkę sterującą, czy też należy wykonać nowe sterowanie?

Odpowiedź: Tak. Zestaw hydroforowy  posiada własne sterowanie i własną szafkę sterującą.

Pytanie: W jakiej formie i dokąd realizowany ma być przesył danych bieżących pracy SUW

i informacji o alarmach (pkt. 6.2.7.6. PF-U)?

Odpowiedź: Dane o bieżącej pracy i alarmach powinny być przesyłane np. modemem GPRS/SMS zapewniającym przesył danych w trybie transmisji pakietowej GPRS oraz wysyłanie wiadomości SMS. Zamawiający planuje utworzenie stanowiska odbioru danych w budynku Urzędu Gminy w Pabianicach.

Pytanie:  Kto ponosi koszty rejestracji nowych urządzeń ciśnieniowych w UDT i badań

laboratoryjnych wody?
Odpowiedź: Koszt badań laboratoryjnych wody ponosi wykonawca a rejestracji nowych urządzeń ciśnieniowych – Zamawiający.

Pytanie:  Jaka jest obecna oraz planowana, dobowa i godzinowa produkcja wody przez SUW ?

Odpowiedź:  Obecna i planowana godzinowa produkcja wody wynosi 90 m3/h. Obecna dobowa produkcja wody wynosi maksymalnie 500 m3/dobę, jednak nie przekracza
129.tys. m3/rok ( średniodobowo 355 m3/dobę ). Planowe jest zwiększenie rocznej i średniodobowej produkcji wody o 20 % przy zachowaniu produkcji godzinowej.